주간 잔류염소 감시 보고서

주무관	정수과장	뚝도아리수정수센터소장		결재
김유선	정종기	09/03 김동기
협 조
	주무관		이금재

문서번호 :	정수과-3306

□ 잔류염소 감시 결과 (8.27.~9.02.)                       (단위:mg/L)

구 분		정수	대현산 수계(동부)			와우산 수계(서부)			보광 수계(중부)			비 고
			대현산 배수지	응 봉 배수지	동부수도 수도꼭지	와우산 배수지	노고산 배수지	신수동 수도꼭지	보 광 배수지	한 남 배수지	한강로3가 수도꼭지
목표	년	0.68	0.40	0.20	0.15	0.30	0.20	0.15	0.47	0.30	0.20
	주	0.72	0.40	0.20	0.15	0.30	0.20	0.15	0.47	0.30	0.20
8.27(수)		0.74	0.37	0.28	전송이상	0.31	0.19	0.27	0.44	0.29	전송이상
8.28(목)		0.73	0.40	0.25	0.12	0.27	0.17	0.25	0.44	0.28	〃
8.29(금)		0.72	0.37	0.22	0.20	0.26	0.16	0.22	0.42	0.27	〃
8.30(토)		0.72	전 송 이 상
8.31(일)		0.72
9.01(월)		0.75	0.31	0.19	0.17	0.29	0.16	0.19	0.36	0.26	0.23
9.02(화)		0.73	0.33	0.19	0.17	0.27	0.16	0.20	0.33	0.24	0.16
최대값		0.75	0.40	0.28	0.20	0.31	0.19	0.27	0.44	0.29	0.23
최소값		0.72	0.31	0.19	0.12	0.26	0.16	0.19	0.33	0.24	0.16
평 균		0.73	0.36	0.23	0.17	0.28	0.17	0.23	0.40	0.27	0.20
종합 의견		정수 수온(23.8~24.8℃)유지되어 현 목표잔류염소를 유지하고자함.							특이 사항

□ 정수잔류염소 변경 지시내용

변경 일시	정수잔류염소	수명자/지시자
2014. 8. 22 10:00	0.70mg/L→0.72mg/L	강중구/김유선

끝.