문서번호	기전설비과-5969
결재일자	2014.9.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	생산부장
전준원		서대훈	09/04 박용철
협조

『암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사』

설계변경(2정수지 유입밸브) 심의 소위원회 결과보고

2014. 09.

상수도사업본부

생 산 부

『암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사』

설계변경(2정수지 유입밸브) 심의 소위원회 결과보고

암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사 제2정수장 정수지 유입밸브 보수 실정보고에 대하여 설계(계약금액)변경 심의 소위원회를 개최하고 그 결과를 보고드림

1		공사개요

□ 공 사 명 : 암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사

□ 사 업 비 : 금1,688억원(도급비 633억원)

□ 위    치 : 서울시 강동구 고덕동길 131-1

□ 사업규모 : 고도정수처시설(110만톤/일), 관리본관 리모델링 1식

□ 시 공 사 : 고려개발(주) 대표이사 김종오

□ 감 리 사 : 범한엔지니어링 대표 최창희외 1개사

2		추진경과

□ ’14.08.20 : 암사 고도정수처리시설 1차 부분통수

◯ 지적사항 : 정전 발생시 여과수 연속유입에 따른 2정수장 여과지 침수 발생예상

□ ’14.09.01 : 제2정수장 정수지 유입밸브 보수 실정보고

◯ 보고내용 : 기존 2정수장 정수지 유입밸브 엑추에이터 교체 및 밸브                    형식의 변경(1상식 → 2상식)

◯ 소요예산 : 약5,335천원 증액

□ ’14.09.05 : 설계(계약금액)변경 심의 소위원회 개최

※ 관련근거 : 소규모상수도공사 설계심사 조정시행(계약심사과1370호, ’09.07.17)

3		위원회 개요

□ 일    시 : ’14.09.04(목) 14:00

□ 장    소 : 생산부 회의실

□ 안    건 : 제2정수장 정수지 유입밸브 보수

□ 심의위원

◯ 위 원 장 : 기전설비과장 서대훈

◯ 심의위원 : 기전설비과 공업6급 유통희, 공업7급 박태원

기술진단과 공업6급 정상호, 공업7급 정종영

◯ 업무간사 : 업무담당 공업7급 전준원

4		심의내용 및 결과

□ 주요심의내용

◯ 제2정수장 정수지 유입밸브 보수계획의 검토

◯ 설계내역서상 주요공정의 산출근거의 적정성

□ 공사비 증‧감내역

품명	규격	당초	변경	증‧감
밸브 개폐대	주철재	-	785,772	785,772
스템	STS304	-	392,886	392,886
스핀들	STS304, 80A	-	886,364	886,364
커플링	STS304	-	786,772	786,772
핸들	주철재	-	98,221	98,221
철거 및 설치	80A	-	962,215	962,215
천공작업		-	44,049	44,049
제경비		-	894,721	894,721
부가가치세		-	485,000	485,000
합 계		-	5,335,000	5,335,000

□ 심의결과 : 조건부 가결

□ 심의의견

◯ 직종별 노임단가는 2014년 하반기 노임단가를 적용

◯ 엑추에이터 철거 및 설치비용의 견적가 적용대신 일위대가(기계품셈) 적용          및 차액 감액조치

구 분	당초(견적)	변경(품셈)
공종명	철거 및 설치	일반기기 설치 및 철거(기품8-1)
적용수량	1식	0.288톤
산출방법	3개 업체 최소견적가 적용	기계산업기계기사 : 0.5인 기계설비공 : 7.24인 용접공 : 0.95인 특별인부 : 3.9인 철거(재사용 고려) : 설치품의 80% ※ 설치중량(0.5톤 미만) 20%가산 ※ 부분조립작업 50%가산
적 용		◎

5		행정사항

□ 설계변경 심의 소위원회 심의결과를 토대로 향후 계약금액 조정 시행

붙임 1. 설계(계약금액)변경 심의 소위원회 심의결과 1부

2. 설계(계약금액)변경 심의 소위원회 요청서 1부.  끝.