문서번호	시설관리과-18836
보존기간	년
결재일자	2014.9.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		기전팀장	시설관리과장
김문호		강준성	09/04 代윤복철
협조

2014년 08월

배수지·가압장 유량설비 정기점검 결과보고

2014. 09.

강남수도사업소

(시설관리과)

2014년 08월

배수지․가압장 유량설비 정기점검 결과보고

우리 사업소에서 관리하고 있는 「배수지ㆍ가압장 유량설비」에 대하여  월간 (‘14년 08월) 정기점검 결과 보고임.

관련근거

2014년 유량설비 유지관리계획 [본부 누수방지과-326(2014.01.13.)]

2014년 유량설비 유지관리계획 통보 [본부 누수방지과-342(2014.01.13.)]

2014년 유량설비 유지관리 계획 [시설관리과-1353(2014.01.21.)]

점검개요

점검기간 : 2014. 08. 01. ∼ 08. 31.

점검대상 : 총 16개소

▸ 배수지(5) : 우면산(1), 서초(1), 양재(1), 반포(1) ,방배(1)

▸ 가압장(6)  : 우면산(2), 반포(1), 내곡(1), 일원(2)

▸ 중블록(5) : 중블럭유량계(5)

점 검 자 : 김문호, 임경범, 이상렬

점검내용

유량계 외함 상태, UPS 작동상태

전송설비 작동 상태

유량계측 설비 작동상태

유량계실내 송수배관 청결상태

유량계실내 배수펌프 작동상태

유량계실 유량센서 탈착여부 등

주요 점검결과 및 조치내용 - 세부내역 별첨

점 검 대 상	점 검 결 과	조 치 사 항	비 고
배수지 유량계 5개소	이 상 없 음	-
가압장 유량계 6개소	이 상 없 음	-
중블록 유량계 5개소	이 상 없 음	-

자체 휴대용 유량계 비교측정 결과

- 측정대상 : 반포가압수 유출(300mm)

- 시행일자 : 2014. 08. 13(수)

- 측정결과 : -3.5%

- 조치결과 : 『2014년 가압장 ․ 배수지 교정검사』 용역업체인 ㈜씨엠엔텍 비교측정결과 유량계 설치위치에 따라 오차가 발생, 추후습식 초음파유량계로 교체 예정

붙 임 : 1. 유량계 정기 점검표 1부.  끝.