문서번호	정수시설과-6511
결재일자	2021. 11. 29.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
서용택		배용우	11/29 유통희
협 조
	주무관			최재호
	주무관			최영우

“아리수愛 환경을 품다. 수돗물에 건강을 담다”

전기설비 주간점검 결과보고

2021. 11.

뚝도아리수정수센터

[정수시설과]

전기설비 주간점검 결과보고

Ⅰ		점 검 개 요

□ 점검기간 : 2021. 11. 22. ~ 26.(5일간)

□ 점 검 자 : 지방공업주사보(전기) 최 영 우

지방공업주사보(전기) 최 채 호

지방전문경력관(고압전기) 서 용 택

□ 점검방법 : 전기설비 작동점검 및 점검표에 의한 점검

□ 점검대상

구분	점 검 대 상	점 검 설 비
1	송수펌프 MAIN변전실	특고압 수변전설비 및 PAD 설비 고압모터기동반 설비 비상발전기 및 정류기 설비
2	중계펌프 지구변전실	고압, 저압 전기설비 고압모터기동반 설비 비상발전기 및 정류기 설비
3	2 여과지 지구변전실	고압, 저압 전기설비 정류기 및 배터리 설비
4	1 여과지 지구전기실	저압 전기설비 정류기 및 배터리 설비
5	배출수 지구변전실	고압, 저압 전기설비 정류기 및 배터리 설비
6	오존접촉지 지구전기실	저압 전기설비
7	약품투입동 지구전기실	저압 전기설비
8	염소제어동 지구전기실	저압 전기설비
9	수도 박물관 전기실	저압 전기설비
10	태양광 발전설비	송수펌프 태양광 발전설비 배출수 태양광 발전설비 2여과지 BIPV 태양광 발전설비

점 검 일	점 검 대 상	사용전압	점검결과	비고
11.22.(월)	송수펌프 MAIN변전실	22.9kV 6.6kV/380V	양 호
	중계펌프 지구변전실	6.6kV 380V/220V	양 호
11.23.(화)	2 여과지 지구변전실	6.6kV 380V/220V	양 호
	1 여과지 지구전기실	380V/220V	양 호
11.24.(수)	배출수 지구변전실	6.6kV 380V/220V	양 호
	오존접촉지 지구전기실	380V/220V	양 호
	약품투입동 지구전기실	380V/220V	양 호
	염소제어동 지구전기실	380V/220V	양 호
11.25.(목)	수도박물관 전기실	380V/220V	양 호
11.26.(금)	송수펌프 태양광발전설비	1000VDC /380VAC	양 호
	배출수처리 태양광발전설비	1000VDC /380VAC	양 호
	2여과지 BIPV 태양광발전설비	600VDC /220VAC	양 호

Ⅱ		점 검 결 과

Ⅲ		특 이 사 항

□ 한전정전에 의한 순간정전 1회 발생

○ 발생일자 : 2021. 11. 22. 15:44

○ 정전지속 : 105ms(약 0.1초간)

○ 피해내용 : 침전지 밸브류 및 중계펌프 토출밸브 오동작

○ 결    과 : 밸브 복구 완료

□ 송수펌프 5호 교체작업 관련 고압 VCB인출

○ 작업일자 : 2021. 11. 23.(1일간)

○ 작 업 자 : 배용우, 최영우, 최재호, 서용택 (총4명)

○ 작업내용 : 고압모터VCB 인출 후 선로 검전 및 방전 작업

○ 결    과 : 송수펌프 5호 고압전원 차단 완료

붙 임: 1. 전기설비 주간점검 점검표  1부  끝.