문서번호	총무과-16838
결재일자	2021. 11. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	경영관리부장
윤호현		박재희	11/29 김영기
협조
	청사관리팀장		장태옥

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다 !”

본부 청사 냉매사용기기 점검결과 보고

2021. 11.

경영관리부

(총무과)

본부 청사 냉매사용기기 점검결과 보고

기후‧생태계 변화 물질인 냉매가스의 대기중 누출을 사전에 방지하고자 냉매가스사용기기의 점검을 실시하고 결과를 보고 드림.

Ⅰ		근거 및 개요

□ 관련 근거

○ 서울시 냉매관리 기본지침(기후대기과-21915, 2018. 11. 22)

○ 기후대기과-7762(2020.6.5.) 시 소유시설 냉매관리 강화를 위한  관리 계획 수립 및 자체점검

○ 총무과-16549(2021.11.23.) 본부 청사 냉매사용기기 점검계획

□ 점검개요

○ 냉매사용기기 점검대상

***	***	***	****
***	****	13	********** *********
	****	4
***	***	3

○ 점검일자 : 2021. 11. 25.

○ *******************

○ 점검방법 :가스누출 검지기 활용(자체점검)

○ 점검내용

- 검지기를 활용하여 압축기, 배관, 팽창밸브 등을 포함한 냉매가스 누출     우려가 있는 냉매사용기기의 주요 구성품에 대해 누출점검 실시

Ⅱ		점검 및 조치

□ 냉매가스누출 점검

기기 명칭	설치장소	점검사진	점검결과	비 고
1층 당직실, 구내식당, 통합정보센터 냉난방기	청사 서쪽 외벽 옆		이상 없음
1층 전산서버실 항온항습기	청사 서쪽 외벽 옆		이상 없음
2, 4층 회의실 냉난방기	본관 옥상		이상 없음
5층 강당 냉난방기	본관 옥상		이상 없음
6층 체력단련실 냉난방기	본관 옥상		이상 없음
별관 사무실 (2~4층) 냉난방기	별관 옥상		이상 없음

○ 조치사항

- 냉매배관 보온재가 일부 훼손되어 재정비

따로 붙임 : 냉매관리기록부 1부.  끝.