문서번호	급수계획과-6240
결재일자	2014.9.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	급수계획과장	급수부장
김원수	박기범	09/04 이상홍

아파트 직결급수 실태조사 계획

2014. 09

급  수  부

(급수계획과)

아파트 직결급수 실태조사 계획

현재 개별적으로 시행하고 있는 아파트 직결급수 실태를 조사하여 고층아파트 직결급수 추진에 만전을 기하고자 함.

□ 아파트 급수현황 (총 4,320개 단지, 16,284개 물탱크)

○ 물탱크 이용 : 4,234개 단지(98.0%)

○ 직결급수(2.0%)

- 가압직결급수 : 81개 단지(1.9%)

- 가압직결 + 물탱크이용 급수 : 5개 단지(0.1%)

□ 조사대상

○ 유형별 조사대상

(단위 : 단지 수)

구분	직결급수 아파트	금회 조사대상
		계	가압직결급수	가압직결+물탱크이용 급수
계	86	31	27	4
5층	28	7	6	1
6〜10층	51	17	15	2
11〜15층	6	6	6	-
16층 이상	1	1	-	1

※ 조사대상 아파트 내역 : 별첨

○수도사업소별·유형별 조사대상

구 분		계	중부	서부	북부	강서	남부	강남	강동
계		31(86)	7(16)	4(8)	5(23)	5(19)	4(7)	1(1)	5(12)
가압 직결	소계	27(81)	7(16)	3(7)	5(23)	4(18)	4(7)	1(1)	3(9)
	5층	6(27)	1(3)	1(4)	1(7)	1(6)	1(4)	-	1(3)
	6〜10층	15(48)	3(10)	1(2)	4(16)	3(12)	1(1)	1(1)	2(6)
	11〜15층	6(6)	3(3)	1(1)	-	-	2(2)	-	-
가압 직결 + 물탱크이용	소계	4(5)	0(0)	1(1)	0(0)	1(1)	0(0)	0(0)	2(3)
	5층	1(1)	-	-	-	-	-	-	1(1)
	6〜10층	2(3)	-	-	-	1(1)	-	-	1(2)
	16층 이상	1(1)	-	1(1)	-	-	-	-

※ (  )안은 직결급수 아파트 단지 수

○ 급수방식 모식도

가압직결급수                         가압직결+물탱크이용 급수

○ 조사기간 : ’14. 9. 15. ~ 9. 29.(15일간)

○ 주요조사 내용

- 배수관, 급수관 구경 및 수압 등 급수여건

- 아파트 규모 및 직결급수방식(가압직결, 병용직결 등)

- 물탱크 존치 여부 및 관리상태 등

□ 조사 방법 및 일정

○ 조사방법 : 본부 및 수도사업소 합동조사

○ 조사 일정

구 분		중부	서부	북부	강서	남부	강남	강동
단지 수 (31개소)		7	4	5	5	4	1	5
조사일자		9. 15(월)	9. 17(수)	9. 22(월)	9. 18(목)	9. 24(수)	9. 15(월)	9. 24(수)
조사자	본 부	김원수	김원수	홍석현	김원수	김원수	홍석현	홍석현
	사업소	오경록 이영인 김두수 조규환 김 환	김기문 박응희 양재덕	윤승구 정기성	여수현 이용호 신정우 박경원 류태현	최광식 한규수 전동근 강판오	이정훈	태성필 조봉구 황대룡

○ 조사양식 : 별첨

□ 향후 조치계획

○  “고층아파트 직결급수 종합 계획” 수립(’14. 12월)

- 금번 실태조사 결과, 외국 사례 등을 『고층아파트 직결급수 적용 기준(안)』에 반영

붙임 : 1. 조사양식 1부.

2. 사업소별 조사대상 1부. 끝.

아파트 직결급수 실태조사 양식

1. 아파트명	(표고: m)
2. 주 소
3. 아파트 규모	층수 : 세대수 :
4. 비상 발전기 확보 여부
5. 급수 배수지 명	(H.W.L : m, L.W.L. : m)
6. 수압(kg/㎠)	펌프 전단 : 펌프 후단 :
7. 상수도관 구경 (mm) 및 관종	배수관 : 급수관 :
8. 건축준공 및 직결 급수 시행연도	건축준공 : 직결급수 시행연도 :
9. 물탱크 존치 여부 및 관리상태	존치여부 : 관리상태 :
10.부스트 펌프 설비 장치 여부(○, ×)	공용배관 최상층에 공기밸브( ) 수격방지용 장치( ) 펌프후단에 압력탱크( ) 펌프전단에 역류방지 밸브( )
11. 평상시 불편사항 (펌프고장, 유지관리 등)
12. 단수사례 (발생일시, 정전/누수 등 단수발생 사유)
13. 단수발생 시 직결 급수에 대한 주민 반응

위치도 및 관련도면

□ 위치도

□ 옥외 상수도 관망도

□ 직결급수에 따른 옥내 설비도면

□ 사진

○ 펌프

○ 비상 발전기