문서번호	정수과-8029
결재일자	2021. 11. 29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
김왕회		代이금재	11/29 김훤기
협조	정수시설과장		유통희
	주무관		이금재

□아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다□

제어실 업무일지 (11/26 야간)

2021. 11. 26 (금)

뚝도아리수정수센터

(정수과)

제어실 업무일지 [야간]

□ 업무현황

일 자	2021. 11. 26. (금) 야간		날 씨	맑음
생산책임자	(代) 김 왕 회 (D팀)	근무자 현황	8명 (정수장 : 6 취수장 : 2)

【정수생산현황】                                                            (단위 : ㎥/일)

취 수 량			송 수 량				여 과 량		유효율 (%)	배출수량
계	강북	자양	계	대현산	와우산	보광	1계열	2계열		재활용	방류량
466,255	94,222	372,033	456,035	301,900	89,356	64,779	259,909	194,228	97.8	2,999	2,672

【정수지 및 배수지 수위】                                                      (단위 : m)

구 분		정 수 지			배 수 지
		#1	#2	#3	대현산	와우산	보광
목 표(최고/최저)		4.6~3.0	4.6~3.0	4.6~3.0	5.2~3.3	5.2~3.3	5.2~3.2
운 영	전일 09:00	4.3	4.5	4.4	4.6	5.2	5.1
	전일 23:00	3.3	3.3	3.4	3.9	3.9	3.5

□ 수질현황

【원수 수질】                                                                   (일평균)

구 분	탁도 (NTU)	pH (착수정)	수온 (℃)	NH3-N (mg/L)	2-MIB(ng/L)		지오즈민(ng/L)		착수정
					원수	정수	원수	정수	알카리도	잔류염소
강북 취수	3.1	8.1	9.9	0.03	-	-	-	-	-	0.18
자양 취수	3.7	8.0(7.8)	9.8	0.08	-	-	-	-	60	0.34

※ 총조류수:	290	cells/㎖	[ 규조류 :	220	남조류 :	70	녹조류 :	0	기타 :	0	]

【정수 수질】                                                           (단위 : NTU, ㎎/L)

구 분	수질목표	송수			정수지			노고산배수지
					#1	#2	#3
		평균	최대	최소	평균	평균	평균	평균	최대	최소
탁 도	0.06 이하	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06
잔류염소	0.41~0.49	0.45	0.46	0.42	0.44	0.44	0.46	0.28	0.3	0.26

※ 여과지속시간: 82시간34분 활성탄흡착지 지속시간: 94시간20분

□ 정수약품 투입률                                                  (단위 : ppm, 평균)

응집제		이산화탄소	가성 소다	O3(H2O2)	염 소				불활성화 비
					전염소		중염소	후염소	계	착수정 (최소값)	오존접촉조 (최소값)	정수지 (최소값)
PAC	PAHCS
					강북취수	자양취수
10	-	0.4	-	0.7(0.06)	1.9	1.5	-	0.57	7.73	0.86	5.35	1.52

※ 잔류오존(활성탄 유입수): 0.14ppm

□ 당직 연동

기 관	시 간	구 의	본 부	전 달 사 항
구의정수센터 ☎5490 상수도사업본부 ☎1590~3	23:04	송경호	동세원	1. 안전사고 예방 2. 보안점검 철저
	05:05	김수민	동세원

□ 정비요청사항 (신규 ◎, 기존 ○)

구 분	내 용
정비요청	○ 없음

□ 정수생산 운영관리 및 전달사항

○ 자양 취수펌프 교체운전(매주 월요일) : <금주> 2, 5, 6호 가동

○ 강북 취수펌프 교체운전(7호 → 1호) : 10/28(목)

○ 11월 송수펌프 교체운전 : [대현산] 1, 3, 6호,  [와우산] 8, 10, 11호

○ 착수정 잔류염소 농도 0.3∼0.4mg/ℓ 유지 : 9/16(목)

○ 송수목표 잔류염소 변경(0.47 → 0.45mg/L): 11/11(목) ※ 노고산: 0.15 ~ 0.30㎎/L 유지

○ 경부하 시간대 활용, 펌프 가동으로 정수 생산단가 절감 요함(겨울철 부하, 11월 ~ 2월)

- 전력사용 피크치 관리 철저 : 피크치 초과시 사유 및 요청자 기재(본부, 사업소)

- 취, 송수펌프 전력료 절감을 위한 최대 부하 시간대 펌프 최소운전 등

○ 유효율 98.5%이상 관리, 약품 투입관 점검, 회수펌프 여과지 역세척 2시간 후 가동

○ 여과지 날벌레 등 침입방지를 위한 주‧야간 전체 소등(작업, 점검시만 점등) : 10/26(월)

○ 코로나19 관련, 각 팀별 대면하지 않도록 할 것(실내에서도 필히 마스크 착용)

□ 인수인계사항 (신규 ◎, 기존 ○)

※ 원수 수질 및 약품 주입률

구 분	원수 수질					약품 주입률(ppm)
	탁도 (NTU)	pH (착수정)	알카리도	2-MIB	Geosmin	PAC	CO2	O3(H2O2)	전염소 (자 양 /강 북 )	후염소
11/27 06:00	2.4	8.0(7.8)	60	-	-	10	0.4	0.7(0.07)	1.4 / 1.7	0.57

◎ ‘코로나19 예방’ 제어실 비대면 업무 인수‧인계 : 11/27(토)  ※ (代)김왕회(D팀) → 김갑환(B팀)

◎ 대현산배수지 2-2, 2-5지 청소로 물배기 작업완료 : 11/26(금) ※ 2-4지 청소 후 통수 : 11/26(금)

◎ 활성탄흡착지 입상활성탄 교체작업 : 11/29(월)부터 약 1개월간 ※ 1지 휴지 중

◎ 대현산배수지 수위 (1-1,3,4,5, 2-1,3,6지)가 뚝도와 배수지간 오차발생, 11/26(금) : 점검 중

○ AOP 투입 : 11/25(목) ○ 원수 pH 상승으로 CO2 투입 : 11/13(토)

○ 송수 모타•펌프 5호 교체작업 중 : 11/23(화)

○ 과산화수소 주입설비(오존발생기동 지하 1층) 형광등 3개소 이상(깜빡임), 11/23(화) : 점검 중

○ 1계열 여과지 시동방수 퇴수밸브 및 순환밸브 개도기 이상 : 12월 초 정비예정

○ 중계펌프 6호 토출밸브 개도지시계 지시값 Error 발생 : 12월초 정비 예정

○ 활성탄흡착지(9지, 휴지중) 역세 유입밸브(Fault) 작동 안 됨, 11/22(월) : 점검 중

□ 일일 전력사용량

구 분	시간대별(겨울철 11월 ~2월)				전력원단위 (원/kWh)	피크전력(kW) (취수장/정수장)
	경부하	중간부하	최대부하	계
단 가	58.1	104.2	161.7	99.4	98.4 (99.0%)	적용피크
사용량(kWh)	65,978	49,839	37,351	153,168		3,100 / 7,100
평균사용량(kWh)	6,598	6,230	6,225	6,382		금일피크
전력료(원)	3,833,317	5,193,261	6,039,689	15,066,268		3,154 / 6,941

끝.