문서번호	정수과-8037
결재일자	2021. 11. 29.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
이용철		11/29 代이금재
협 조

고압가스(염소) 안전점검 일지 [취수장 11.26]

2021년

뚝도아리수정수센터

【정수과】

고압가스(염소) 안전점검 일지

점검자 : 이용철

번호	점 검 항 목		점 검 내 용	점검주기	점검결과	비고 (기준)
					09:30
1	안전거리 등		안전거리(1종,2종) 유지여부	월간	적정	1종:30m 2종:20m
			다른설비와의 거리 유지여부		적정
2	방호벽 등		적정여부	주간	적정	12cm이상
3	시설등의 표시 등		경계표지 설치여부	일간	설치
			위험표시 설치여부 등		설치
4	저장탱크	(가) 매몰식	전기적 부식방지조치 여부	월간	해당없음
			지상에 경계표시 설치여부	일간	해당없음
			가스방출관 설치·적정여부 등	월간	해당없음
		(나) 탱크식	탱크실과 처리설비실 구분 설치 여부	월간	해당없음
			강제통풍시설 작동여부	일간	해당없음
			가스누출경보기 설치 작동여부	일간	해당없음
			탱크정상부와 천정과의 거리 적정여부	월간	해당없음
			부식방지조치 여부	주간	해당없음
			가스방출관 설치·적정여부 등	월간	해당없음
			액면계 및 스톱밸브 적정여부	주간	해당없음
			방류둑 설치 및 적정여부	월간	해당없음
		(다) 지상식	부식방지조치 여부	주간	해당없음
			과충전방지장치 적정여부 등	월간	해당없음
5	고압가스 설비의 기초 등		부등침하 유무 등	일간	해당없음
6	가스 설비의 재료 구조 등		가스설비의 구조 적정여부	월간	적정
			방폭구조 적정여부	주간	해당없음
			불연성재료 및 가벼운 지붕구조 적정여부 등	주간	해당없음
7	고압가스 설비의 누설시험·강도 등		가스누출여부	일간	이상무
			고압가스설비의 두께 적정여부 등	월간	적정
8	안전장치 등		압력계 및 안전밸브 적정여부	일간	적정
			긴급차단장치 밸브 및 경보장치 등 적정여부	일간	적정
			중화설비 및 이송설비장치 적정여부 등	주간	적정
9	배관 등		배관의 설치장소 및 구조(2중관 등)적정여부	월간	적정
			표지판설치(지상백관)여부	일간	설치
			부식방지조치 여부	주간	이상무	도장등
			신축흡수조치(굽힘관,신축이음등) 여부	월간	해당없음
			온도유지조치(차양 등)여부	일간	적정
			압력계·온도계 적정여부	일간	적정
			안전장치·수취기 적정여부	주간	적정
			접합방법 적정여부 등	주간	적정

번호	점 검 항 목	점 검 내 용		점검주기	점검결과	비고 (기준)
					09:30
10	용기보관장소 등	경계표시 설치여부		일간	설치
		불연재료로 설치여부		주간	설치
		통풍시설 및 가스누출경보장치 적정여부 등		일간	적정	밀폐구조
11	저장설비실 등	통풍시설 적정여부		일간	해당없음
		저장실의 구분설치 여부 등		월간	적정
12	독성가스 재해설비	확산방지조치 및 보호구 적정여부		주간	적정
		흡수설비 및 흡수제 적정여부		일간	적정
13	기타시설 등	경보장치 및 이송설비 적정여부		일간	적정
		정전기제거 조치여부		월간	해당없음
		비상전력 적정여부		일간	적정
		통신시설·통행시설 적정여부		일간	적정
		표준압력계 비치여부		주간	비치
		에어졸 충전시설 등 적정여부 등		주간	해당없음
14	고압가스 저장실	액체염소 집합배관 가스압력	A라인	일간	0.56Mpa
			B라인	일간	0.63Mpa
		액체염소 계량저울 잔량	A라인	일간	2,754kg
			B라인	일간	8,356kg

취수장 염소실 염소용기 현황 2021년 11월 26일
염소계량저울 A호라인 (사용중)	10 병	0370 0369 3130 0389 0368 3120 0386 0634 3100 0658
염소계량저울 B호라인 ( 예비 )	9 병	0352 0338 0308 0637 0646 0359 0381 0339 0304
재고용기	32 병	0364 0322 0659 0357 737 0309 740 0373 0305 0391 0631 0648 741 0363 735 0656 0316 0319 3150 0345 0335 0388 0367 0379 0366 0635 0633 0314 0627 0625 0365 0342
공용기	9 병	0384 0318 0306 0374 0315 0390 0307 0654 0313
충전용기 입고	. 병
공용기 반출	. 병
검사수검 공용기	. 병
검사용기 반출	. 병

참고사항 및 기타	* 액체염소 B호라인 염소용기 9병 교체 및 누설검사 완료 - (11/01) * 진공조절기 A호기 스프링 및 아답터 교체 완료 - (11/01) * 액체염소용기 6병(5,400kg)입고, 공용기 6병 출고 - (11/03) * 액체염소용기 6병(5,400kg)입고, 공용기 6병 출고 - (11/05) * 액체염소 A호라인 염소용기 10병 교체 및 누설검사 완료 - (11/09) * 액체염소용기 6병(5,400kg)입고, 공용기 6병 출고 - (11/10) * 소석회 살포기 운전 점검 - (11/10) * 액체염소용기 6병(5,400kg)입고, 공용기 6병 출고 - (11/16) * 액체염소용기 6병(5,400kg)입고, 공용기 6병 출고 - (11/18) * 염소 가압수펌프 교체운전 (A호기 → B호기) - (11/18) * 액체염소 B호라인 염소용기 9병 교체 및 누설검사 완료 - (11/19) * 액체염소용기 6병(5,400kg)입고, 공용기 6병 출고 - (11/22) * 중화설비실 가성소다 농도측정 (15.1%) - (11/22) * 11월 염소가스 안전교육 실시 완료 - (11/22 ~ 25) - 소석회살포기 가동방법 * 액체염소용기 6병(5,400kg)입고, 공용기 6병 출고 - (11/23)