문서번호	설비부-17107
결재일자	2021. 11. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축설비과장	설비부장
표창구		배수웅	11/29 김호성
협조

『G밸리 근로자문화복지센터 건립 설비공사』

기계설비분야 실정보고(7회) 검토보고

2021. 11.

도시기반시설본부

(설비부)

『G밸리 근로자문화복지센터 건립 설비공사』

기계설비분야 실정보고(7회) 검토보고

『G밸리 근로자문화복지센터 건립 설비공사』와 관련하여 기계설비분야 공사 중 설계 변경이 필요한 사항에 대한 건설사업관리단의 실정보고를 검토 후 아래와 같이 보고 드림.

Ⅰ
		관련근거

□ 건설사업관리단 PC G밸리 제******05호(2021.11.25.)

【실정보고(제7회) –기존 가스인입관 철거 외 1종 실정보고】

Ⅱ
		공사개요

□ 공 사 명 : G밸리 근로자문화복지센터 건립 설비공사

□ 위    치 : 서울특별시 가산동 345-58번지

□ 규    모 : 지하2층/지상10층, 연면적 5,958㎡

□ 계약업체 : ㈜다원이엔에스 외 3개사

□ 건설사업관리단 : ㈜팸코엔지니어링 외 1개사

□ 계약금액 및 기간

구분	계약금액	공사기간	비고
총차	*************	************************
2차	*************	************************

Ⅲ
		검토내용

□ 주요 변경내용 및 사유

연번	주요 변경내용	변경사유	비고
1	******************************** *********************************************************** ********************* ************************* ***********	************************************************************************************************* ************************* **********************************	************** *******
2	******************** ******************	********************* ***************************** *******************	*************
합계			*************

□ 공종별 주요자재물량 및 금액 증감내역

(금액단위 : 원)

공종	주요자재/공사내역			수량			금액
	품 명	규 격	단위	변경전	변경후	증감	변경전	변경후	증·감
010107 가스 설비 공사	******** *******	****	식	-	1	1	-	********	********
	************* *******	**	식	-	2	2	-	********	********
	********* **************** *******	**	식	-	1	1	-	********	********
010107 위생기구 설치공사	*	******	개	*	*	*	-	*********	*********
	*								*********

□ 건설산업관리단 기술검토 의견

○ 시공사가 제출한 도시기반시설본부 업무연락전, 원가계산서, 내역서, 산출서, 신규단가조사표, 견적서, 도면, 서울특별시 도시가스 공급규정 제3장 제15조 등을 검토한 결과 실정보고 내용이 적정하다고 사료됨.

○ 추후, 설계변경시 반영함이 타당할 것으로 사료됨.

Ⅳ
		보고자의견

□ 건설사업관리단 실정보고 내용 검토한 결과,

○ 가스관 연결시 발생한 지장물 발생과 관련된 건설사업관리단의 실정보고는 일부 기존 내역서의 스토핑 작업관련 내역을 보완·수정하는 조건으로 승인하여 우선 시공하도록 통보하되,

○ 설계변경시 비파괴시험, 기술검토 및 완성검사(가스안전공사) 비용 등의 경비성 비용은 그 용도에 맞게 설계변경에 반영될 수 있도록 검토지시 조치.

붙임  건설사업관리단 실정보고서 1부.  끝.