투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	제2 건조시설 SCR 설비 정비 및 청소 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2021-1181호(2021.11.26.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“제1 건조시설 SCR 설비 정비 및 청소 승인요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 제1 건조시설 SCR 설비 정비 및 청소

2) 요청사유 : 장기간 사용에 따라 촉매층에 DUST가 쌓여 차압 상승 및 보일러 공기예열기 양압 발생

3) 정비계획 : SCR 설비(촉매환원, 17,486 m3/h) 정비 및 청소

4) 소요예산 : *********************

5) 지출방법 : ********

나. 검토결과 : 승인(SCR 설비 효율 제고 및 보일러 운전의 안전성 확보를 위해 정비 및 청소 필요)

※ 당부사항 : 작업 시 안전관리 및 검수 철저.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	김인성		운영과장	11/29 최영효
협조자
시행	운영과-13595	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (용답동)중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	insung@seoul.go.kr	/	부분공개(5)