문서번호	행정지원과-23089
결재일자	2021. 11. 29.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

		시 민
★주무관	수질팀장	행정지원과장
이선희	김미란	11/29 이영세

“명품 아리수, 명품 강남수도”
2021. 11월 법정 수도꼭지 수질검사 결과 보고

2021. 11.

법정 수도꼭지 수질검사 결과 보고

시민이 직접 이용하는 수도꼭지에 대한 수질 이상 여부를 검사하여 수돗물의 막연한 불신을 해소시키고자 법정 수도꼭지 수질검사를 실시하고, 그 결과를 다음과 같이 보고함.

※ 검사 대상 52지점 검사 결과「먹는물 수질기준」에 모두 적합

Ⅰ	법정 수도꼭지 수질검사

□ 관련근거

◦ 수도법 제29조제1항, 먹는물관리법 제5조제3항

◦ 법정 수도꼭지 수질검사업무 개선(본부 수질과-7919호, 2014. 11. 19.)

□ 검사 대상 및 주기: 총 52지점(일반지역 50, 노후지역 2)

◦ 일반지역: 50지점(경로당 14, 공공기관 10, 주유소 8, 상가 9, 기타 9)

◦ 노후지역: 2지점(상가 2)

※ 노후지역은 20년 이상 매설된 급수관 선정

◦ 검사주기: 1회/월

□ 채수 및 검사 일자: 2021. 11. 1. ~ 2021. 11. 22.

□ 검사자: 수질팀 직원(2명)

□ 검사 항목

◦ 일반지역: 6항목(탁도, 잔류염소, 수소이온농도, 일반세균, 총대장균군, 대장균)

◦ 노후지역: 12항목(일반지역 6항목 + 암모니아성질소, 염소이온, 철, 동, 아연, 망간)

□ 조치사항

◦ 수질검사 결과는 본부(수질과)에서 환경부 국가수도정보시스템에 입력

◦ 수질 기준을 초과한 경우에는 원인 조사하여 옥내급수관 개선 등 조치

Ⅱ	수질검사 결과

□ 일반지역: 50지점 검사 결과 ➜ 먹는물 수질 기준에 모두 적합

구 분	탁 도	잔류염소	수소이온농도	일반세균	총대장균군	대장균
수질 기준	0.5NTU 이하	4㎎/L 이하	5.8~8.5	100CFU/㎖ 이하	월검출율 5% 이하	불검출 /100㎖
평균	0.12	0.22	7.3	불검출	불검출	불검출
범위	0.06~0.29	0.10~0.34	7.1~7.5	불검출	불검출	불검출

◦ 미생물 관련 수질항목: 일반세균, 총대장균군, 대장균

◦ 소독 관련 수질항목: 잔류염소

◦ 심미적 영향물질 관련 수질항목: 탁도, 수소이온농도

□ 노후지역: 2지점 검사 결과 ➜ 먹는물 수질 기준에 모두 적합

구 분	탁 도	잔류염소	수소이온농도	일반세균	총대장균군	대장균
수질 기준	0.5NTU 이하	4㎎/L 이하	5.8~8.5	100CFU/㎖ 이하	월검출율 5% 이하	불검출 /100㎖
********************	0.25	0.29	7.1	불검출	불검출	불검출
********************	0.10	0.29	7.2	불검출	불검출	불검출

◦ 미생물 관련 수질항목: 일반세균, 총대장균군, 대장균

◦ 소독 관련 수질항목: 잔류염소

◦ 심미적 영향물질 관련 수질항목: 탁도, 수소이온농도

구 분	암모니아성 질소	염소이온	철	동	아연	망간
수질기준	0.5㎎/L 이하	250㎎/L이하	0.3㎎/L 이하	1㎎/L 이하	3㎎/L 이하	0.05㎎/L이하
********************	불검출	18.5	불검출	불검출	0.048	불검출
********************	불검출	17.0	불검출	불검출	불검출	불검출

◦ 하수 유입 관련 수질항목: 암모니아성질소, 염소이온

◦ 급수관 재질․부식 관련 수질항목: 철, 동, 아연, 망간

Ⅲ	가이드라인 운영 실적

□ 건강하고 맛있는 물 가이드라인(서울시)

구 분	탁도	잔류염소	철	구리
가이드라인	0.3NTU이하	0.1~0.3㎎/L	0.05㎎/L이하	0.05㎎/L이하
추진목표	99.8%	96.9%	98.7%	98.7%

□ 운영 실적: 4개 수질항목 모두 목표 달성

구분	점검 수	탁도			잔류염소			철			구리
		달성	미달	실적	달성	미달	실적	달성	미달	실적	달성	미달	실적
11월	52	52	0	100%	52	0	100%	2	0	100%	2	0	100%
누계	572	572	0	100%	572	0	100%	22	0	100%	22	0	100%

※ 철, 구리는 노후지역(2지점)에만 해당

Ⅳ	행정사항

□ 검사 결과 공개

◦ 11월 법정 수도꼭지 수질검사 결과는 본부(수질과)에 제출

◦ 본부는 환경부 국가상수도정보시스템에 입력(다음 달 10일까지)

붙임  법정 수도꼭지 수질검사 결과 1부.  끝.