문서번호	급수운영과-17316
결재일자	2021. 11. 29.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
안효민	이승우	11/29 최춘근

건축허가(신축) 신청에 따른 협의 보고

(논현동 224-7)

2021. 11.

강남수도사업소

(급수운영과)

건축허가(신축) 신청에 따른 협의 보고 **********

*********건축허가(신축) 신청에 따른 협의와 관련하여 아래와 같이 보고합니다.

2021. 11. 29.

보고자: 지방시설서기 안효민

□ 현 황

❍ 관련문서: 강남구청 건축과-50117(2021.11.25.)

❍ 위    치: ************

❍ 건 축 주: ********

❍ 규    모: 지하1층,지상5층(연면적 492.3㎡)

❍ 용    도: 근린생활시설/ 신축

□ 현장조사내용

❍ 표       고: 57.56m

❍ 분기점 수압: 2.86kg/㎠

❍ 급 수 계 통: 논현2증압급수구역

❍ 분기본관구경: 150mm

❍ 인입관 구경: 20mm

□ 인입관구경(수도조례시행규칙 제14조)

❍ 근린생활시설(연면적: 492.3㎡)

- 492.3㎡ × 30(ℓ/㎡ㆍday) ÷ 7(Hr/day) ÷ 1,000(㎥/ℓ) = 2.110㎥/Hr

- 0.857㎥/Hr(15mm)  < 2.110㎥/Hr < 2.437㎥/Hr(20mm)

∴ 일반용 20mm(독립계량기)로 결정

□ 처리의견

❍ 상기와 같은 실정으로 ********이지 건축허가(신축) 신청에 대하여 붙임과 같이 급수협의 조건을 부여 회신하고자 합니다.

붙임 : 급수협의조건 1부.  끝.