문서번호	급수운영과-17478
결재일자	2014.9.4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
전성호		강동철	09/04 장종욱
협 조
	★주무관			서순란

와우2중블록 급수관리를 위한 노후관 정비계획 보고

2014. 09.

서부수도사업소

(급수운영과)

명에 의거 아현동 지역담당 업무 수행중 아래와 같은 사항이 있어 현장조사하고

보고합니다.

2014. 09.                                                    보고자 : 시설7급  전성호

1. 위    치 : ***********************

2. 수   계  : ***************

3. 공사개요 : 1984년 부설된 D=200mm(L=190m)노후된 배수관 폐쇄

- A구간 : 300mm × 200mm제수변앞에 연결

- B구간 : 300mm 맞이음 폐쇄

200mm에 분기된 소화전 300mm에 연결

A구간	B구간

4. 조 사 내 용

- 본부 용역 발주와 관련, 내용연수 경과 상수도관 진단.평가 시편 채취 계획에 의거

관내 **********에 부설된 D=200mm관을 절단한 결과 무라이닝 노후관으로

확인됨.

- 또한 상기구간에는 1999년에 부설된 D=300mm관로가 있어 대체관로로 사용코자         하며, 노후관 200mm는 관교체가 불 필요함으로 분기점 페쇄하여 불용관 실적을           높이고자 함.

5. 조치의견

- 상기와 같은 실정으로 노후관 D=200mm을 폐쇄하여 중불록 관리에 만전을 기하고자         하며,

- 이에 따른 공사는 *********************** 업체에 작업지시하여          시공토록 하고 추후 정산코자 합니다.

- 공사비 금액 : 900만원

첨부 : 1. 2014년도 내용연수 경과 상수도관 진단.평가 시편채취계획 1부.

2. 감리 실정보고서 1부.   끝.