문서번호	정수과-2972
결재일자	2014.9.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
이수한		김성재	09/04 이태일
협조
	주무관		代정미선

수질 일일 시험 결과

2014. 9. 04

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

(정수과)

수질 일일시험 결과

근무자	주간	이수한
	야간	복인근

2014년 9월03일[수]	날씨 :	비	기온 :	24℃	기압 :	1050hPa

특이사항 및 조치사항	맛냄새유발물질 분석결과
	구 분	채수일시	원수(착수정)	정수(#1)
	2-MIB	10:00	5.71	5.03
	Geosmin	10:00	3.49	3.69

□ 수시 실험									□ 조류개체수
		원수		#1정수					구분			10:00		21:00
									합 계			1310		1270
탁 도	10:00	4.06		0.045
									규조류		Cyclotella	100		90
	21:00	4.24		0.045
											Melosira	980		970
pH	10:00	7.42		7.33
											Synedra	20		20
	21:00	7.43		7.32
											Asterionella	-		-
알칼리도	10:00	38		34							Fragilaria	-		-
	21:00	36		32
											기타	150		140
잔류염소	10:00	0.01		0.45							소 계	1250		1220
	21:00	0.05		0.50
									남조류		Anabaena	-		-
											Microcystis	-		-
□ 일일 실험
											Oscillatoria	-		-
											Phormidium	-		-
		원수		#1정수
											기타	-		-
냄새	10:00	이취		염소취							소 계	0		0
	21:00	이취		염소취					녹조류		Eudorina	-		-
맛	10:00	-		무미							Scenedesmus	30		20
											Chlamydomonas	-		-
	21:00	-		무미
											기타	30		30
색도	10:00	4		0
											소 계	60		50
	21:00	3		0
수온	10:00	24.2		24.1
									□ 냄새감시장치 운영
	21:00	24.1		24.7
									시간			원수		정수
KMnO4 소비량	10:00	4.8		1.9
									주간	15:00		이취		염소취
	21:00	4.5		1.5
										17:00		“		“
NH3-N	10:00	0.08		0
									야간	00:00		이취		염소취
	21:00	0.04		0
										06:00		“		“
전기 전도도	10:00	195		163
	21:00	190		171