점검 시간	1호	2호	3호	온수순환펌프	건조폐열회수	소화조 온도
소화조순환펌프	보일러순환펌프
연료 압력	배기 가스	입구 온도	출구 온도	연료 지침	연료 압력	배기 가스	입구 온도	출구 온도	연료 지침	연료 압력	배기 가스	입구 온도	출구 온도	연료 지침	1호	2호	3호	4호	1호	2호	입구	출구	7조	8조	9조	10조
mmH2O	℃	℃	℃	ℓ	mmH2O	℃	℃	℃	ℓ	mmH2O	℃	℃	℃	ℓ	㎏/㎤	㎏/㎤	㎏/㎤	㎏/㎤	㎏/㎤	㎏/㎤	℃	℃		℃	℃	℃
18:00																		3.2						39.9	40.1	35.9	39.1
21:00																		3.2				39.9	40.2	35.9	39.1
24:00		운	휴				운	휴				운	휴					3.2		운	휴	39.9	40.0	36.0	38.8
06:00																		3.2				40.8	40.0	36.0	38.8
08:00																		3.2				39.7	39.9	35.8	38.8
유류저장탱크 안전점검	소화가스 저장탱크 안전점검
점검시간	#3가온보일러	#3발전실	#2소화가스 저장탱크	#3처리장 A조	#3처리장 B조	#3처리장 C조	점검자
누유여부	이상 여부	누유여부	점검여부	가스누기여부	이상여부	가스누설 여부	이상여부	가스누가 여부	이상여부	가스누가 여부	이상여부
20:00	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음	사용중지	수리중	이상없음	정 상	이상없음	정 상	강선형
08:00	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음	사용중지	수리중	이상없음	정 상	이상없음	정 상	강선형
소화가스 탈황설비 운영현황	잉여가스 버너 가동현황 (시설용량:1,200㎥/H)
처리장	소화가스 공급압력 (mmH2O)	황화수소 유입농도 (PPM)	황화수소 유출농도 (PPM)	운 영 및 정 비 현 황	호	가동시간	소화가스 공급압력 (mmH2O)	운전상태 (A)	총 가동시간 (시간)	소화가스 사 용 량 (㎥)
송풍기	부스타 펌프	연소버너
제2처리장 (습 식)	230	1200	120	이 상 없 음	1호		1170	20	25	20	24시간	25200(㎥)
2호		1150	25	24	25	14시간	14980㎥)
계						38시간	40180(㎥)
# 3 처 리 장	건식	270	450	180	이 상 없 음
안전점검 및 정비사항 ◉ #2.3처리장 가스저장탱크 및 탈황설비 각 드레인밸브 드레인 작업 ◉ #2.3처리장 가온보일러 가동 및 잉여가스보일러 가동점검 ◉ #2.3처리장 습식탈황탑 가동상태 및 부대설비 점검 ◉ #2처리장 처리장 가스교반기 및 냉각수순환펌프 점검 ◉ #2처리장 중계펌프장 분뇨 이송펌프 점검 ◉ #3처리장 고/저온수펌프 가동점검 및 보충수탱크 수위점검
습식	265	300	25	정 상 가 동
#2소화조 가스교반기 운영현황
점검시간	1호	2호	3호	4호
가스압력태 0.7kg/㎠	오일공급상태	가스압력상태 0.7kg/㎠	오일공급상태	가스압력상태 0.9kg/㎠	오일공급상태	가스압력상태 0.9kg/㎠	오일공급상태
18:00	정상	정상	정상	정상	정상	정상	정상	정상
24:00	정상	정상	정상	정상	정상	정상	정상	정상
08:00	정상	정상	정상	정상	정상	정상	정상	정상

제2.3소화조 가온설비 운영일지 2014년 09월 03일 수요일.야간																																																	결재			근 무 자								기 안								총반장								담 당							과 장
																																																				18:00～09:00
																																																				강선형								강선형								전명열								박한수							09/04 이동신
호 구분 시간	1 호											2 호													3 호																			4 호																		5 호														6 호
	연료 압력		배기 가스		펌프 압력		입구 온도	출구 온도		연료 지침	연료 압력			배기 가스		펌프 압력		입구 온도	출구 온도		연료 지침			연료 압력			배기 가스				펌프 압력		입구 온도			출구 온도			연료 지침				연료 압력			배기 가스				펌프 압력				입구 온도		출구 온도		연료 지침			연료 압력				배기 가스	펌프 압력			입구 온도		출구 온도		연료 지침		연료 압력			배기 가스			펌프 압력			입구 온도		출구 온도			연료 지침
	kg/cm2 mmH2O		℃		kg/cm2		℃	℃		ℓ (m3/분)	kg/cm2 mmH2O			℃		kg/cm2		℃	℃		ℓ (m3/분)			kg/cm2 mmH2O			℃				kg/cm2		℃			℃			ℓ (m3/분)				kg/cm2 mmH2O			℃				kg/cm2				℃		℃		ℓ (m3/분)			kg/cm2 mmH2O				℃	kg/cm2			℃		℃		ℓ (m3/분)		kg/cm2 mmH2O			℃			kg/cm2			℃		℃			ℓ (m3/분)
18 : 00																								1333			150				2.4		56			67			5.2				1319			136				2.4				48		54		6.8																	1291			148			2.4			55		59			5.9
21 : 00																								1338			150				2.4		56			67			5.2				1322			136				2.4				48		54		6.7																	1284			148			2.4			55		59			5.8
24 : 00	(		운		휴		중	)			(			운		휴		중	)					1335			151				2.4		57			68			5.3				1326			137				2.4				49		55		6.8			(				운	휴			중		)				1295			149			2.4			56		59			5.9
04: 00																								1331			151				2.4		56			67			5.2				1315			137				2.4				49		54		6.8																	1292			148			2.4			55		59			5.9
08 00																								1341			150				2.4		57			68			5.3				1323			136				2.4				48		55		6.7																	1285			149			2.4			56		59			5.8
일 일 가동 현황																				경유 수급 현황 [ℓ]															소화가스 저장 탱크 지침(㎜)																								소화조 온도(℃)
구분				전일지침					금일지침						사용량 (㎥)					구분		입고량							잔 량						시간					#2처리장					#3 A						#3 B				#3 C				시간					A-1			A-2			B-1				B-2					C-1			C-2					D-1
소화가스 사용량				18900					30250						11350					1호									24200						18:00										0						2,171				0				18:00					38.9			38.7			39.1				청소중					37.4			36.4					38.9
																				2호									22681						24:00										0						2,338				0				24:00					39.4			39.0			38.8				청소중					37.1			36.4					38.8
경유 사용량
																													46881						08:00										0						3.006				0				08:00					39.9			39.4			38.7				청소중					36.9			36.4					38.7
#3처리장 소화가스 발생/사용량																	온수 순환펌프 가동현황																																				대기오염 배출저감시설 운영현황
발생량		계				80.672							㎥/일				점검 시간			A-1						A-2				B-1				B-2			C-1				C-2						D-1						점검간				DUST (㎎/㎥)						COb (PPM				SO2 (PPM)			NOX (PPM)		배기가스 유 량 (㎥)					배기가스 유입온도 (℃)			배기가스 출구온도 (℃)					유 동 층 입구온도 (℃)			유 동 층 출구온도 (℃)
		#2발생량				39.546							㎥/일							공급 압력 (kg/cm2)						공급 압력 (kg/cm2)				공급 압력 (kg/cm2)				공급 압력 (kg/cm2)			공급 압력 (kg/cm2)				공급 압력 (kg/cm2)						공급 압력 (kg/cm2)
		#3발생량				41.126							㎥/일																																								법정기준치				50						100				200			80		-					-			-					-			-
사용량		계				81.674							㎥/일				18:00			2.9			3.0					3.0				청소중						3.1				3.0						3.1					18:00				4.99						4.03				6.45			4.87		713					182			63					63			44.63
		#2보일러				0							㎥/일				21:00			2.9			3.0					3.0				청소중						3.1				3.0						3.1					21:00				4.99						4.12				6.44			7.11		713					182			63					63			44.45
		#3보일러				11.350							㎥/일				24:00			2.9			3.0					3.0				청소중						3.1				3.0						3.1					24:00				4.99						4.14				8.36			5.57		713					182			63					63			44.89
		건조시설				30.144							㎥/일				06:00			2.9			3.0					3.0				청소중						3.1				3.0						3.1					04:00				4.99						4,95				7.15			5.98		713					182			63					63			44,02
		잉여가스				40.180							㎥/일				08:00			2.9			3.0					3.0				청소중						3.1				3.0						3.1					08:00				4.99						4.48				7.28			5.85		713					182			63					63			44.50