문서번호	급수운영과-19935
결재일자	2021. 11. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
정진우	박상열	11/29 김원수

부단수차단공법 시행 검토보고

「홍은제1주택재건축정비사업 상수도 이설공사」

2021. 11.

서부수도사업소

급수운영과

부단수차단공법 시행 검토보고

(홍은제1주택재건축정비사업 상수도이설공사)

“홍은제1주택재건축정비사업 기반시설공사” 중 지장 상수도관 이설구간의 부단수차단공법 시공계획서가 제출되어 검토 후 결과를 보고드림.

□ 공사현황

❍ 공 사 명 : *******************

❍ 발 주 처 : **************

❍ 시 공 사 : ******

❍ 공사(예정)기간 :  2021. 11. 29. ~ 21. 12. 3.

❍ 공사위치 : ****************

❍ 공사개요 : ****************************

□ 부단수차단 검토

○ 부단수차단 개요 : D=250mm 1개소

위치도	상세도

○ 구조안전성 검토사항

- 최소매입길이 산정 검토

· 수압에 저항 가능한 최소 매입길이 = 6.12m

· 시공계획 매입길이  = 6.5m

· 따라서, 최소매입길이 ≤ 시공계획 매입길이로 적정함

- 인장력 안정성 검토

· 작용 인장응력(ft) = 3.62kgf/㎠ , 허용인장응력(fta) =1,500kgf/㎠

· 따라서, 작용 인장응력( 3.62kgf/㎠ ) ≤ 허용인장응력 ( 1,500kgf/㎠ )로 적정함

□ 보고자 의견

○ 본 공사의 경우 단수지역이 광범위 하여 많은 시민불편이 예상되고 단수 및 통수시 수질사고 우려가 높은 지역으로 단수 없이 안정적인 수돗물 공급이 가능한 부단수차단 공법을 적용코자 함

○ 최소 매입길이 및 인장력 검토결과가 적정하나 차단시설 설치 부분 처짐 방지를 위한 보강과 노후 장비 사용을 금지토록 조건 부여

- 처짐방지 보안 : 노출관 하부에 차단기 설치 전 관받침 설치 등

□ 조치계획

○ “홍은제1주택재건축정비사업 기반시설공사” 중 부단수 차단 시행과 관련  상기의 검토의견을 반영하여 공사를 실시하도록 승인조건을 회신하고자 함

붙임  부단수차단 시공계획서 1부.  끝.