문서번호	운영과-3771
결재일자	2014.9.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		운영과장	북서울미술관장
강순모		김광두	09/04 최승훈
협조

8월 전기설비 월간점검 결과보고

2014. 09.

서울시립북서울미술관

(운영과)

8월 전기설비 월간 점검 결과보고

우리 미술관 자가용전기설비의 안전한 운용을 위하여 전기

시설물 월간점검을 실시하고 그 결과를 보고 드립니다.

관련규정

○ 2014년도 미술관 전기시설물 안전관리 계획(운영과-70,2014.1.9)

○ 전기설비내선규정 16조 1항, 전기설비 내선규정 115절

○ 전기사업법 제73조의3(전기안전관리자의 성실의무 등)

○ 전기사업법 시행규칙 제44조(전기안전관리자의 자격 및 직무)

시설현황

○ 전기시설물현황

구 분	수 전 계 통		전기시설물 현황
	건물개요	수전전압 (시설용량)
전기 보안 설비	연면적 17,113㎡ (5,186평) / 지하3층,지상3층	특고압설비 22.9kV 1,500kVA 발전설비 500kW (625KVA)	- 수변전설비 1식(수전반 9면, 변압기 3대) - 배터리반 : 2면 - 배전설비 1식(저압반 8면) - 무정전전원장치(20kVA) 1대 - 태양광 20.9 kw - 비상발전기(500kW) 1대 / 비상발전기반 : 2면) - 자동제어설비(기계․전력․조명) 1식 - 출입통제설비 및 CCTV감시설비 1식 - 전기소방설비(자동화재탐지설비) 1식

점검개요

○ 점검일시 : 2014년 8월12일~8월27일

○ 대상시설 : 전기시설물 전체

○ 업무담당자 : 전기시설물 총괄(대직자: 강순모)

○ 점 검 및 작업자 : 전기안전관리자 이문희, 윤태현, 김영복, 박용남

○ 점검내용

- 특․고압 배전반설비 전기적 접속상태, 변색, 균열, 열화정도 점검

- 비상발전기 전기적, 기계적 상태 점검(월 2회 시운전)

- 전력제어시스템 통신상태 및 무정전시설물 점검

- 전시동, 행정실 층 별 분전함 부하전류 및 케이블상태 점검

- 전시실 전시조명 부점등 및 전열설비 점검

- 변압기 2차측 누설전류 측정으로 월 단위 정기점검 강화

- 미술관 분전함 전기설비 절연저항 측정

전기설비점검결과

○ 층 별 전력분전함 누전차단기 점검(육안점검)

구분		주요 진단사항	판정	비고
전기설비	배전반	파손,부식 및 내부 이물질 침입여부 취부상태 및 주변 작업 공간 확보 상태	적합	-
	분전반	분전반 및 차단기회로명 명판	적합	-
	차단기	MCCB,ELB,전자접촉기 등 용량적정 여부 온손,파손,열화 등 외관점검 기기 동작상태 및 결선상태 적정여부 자동점멸기 조작전원 및 동작사태 이상여부	적합	-
	개폐기 FUSE	기기와의 접촉상태(과열,변색)등 퓨즈,적정용량 및 볼트 풀림상태	적합	-
	배선	케이블, 전선관 배선, 이동전선 등에 대한 규격전선 사용여부 피복손상 및 전선 접속부분 노출여부 차단기와 케이블 단자 조임 상태	적합	-

○ 2층 전력분전반 차단기, 전기설비 절연점검 실시(이상없음)

○ 비상발전기 조작판넬 계전설비/축전지,수변전실 정류기반 상태 점검        결과 양호

○ 변압기 2종접지선 누설전류 측정을 통한 전기시설 절연점검(양호)

변압기	접지선 누설전류	공급전류	기준값	결과
TR-1	12.8mA	167.7A	83.8mA이하	양호
TR-2	58.5mA	165.8A	82.9mA이하	양호
TR-3	32.7mA	211.4A	105.7mA이하	양호

※변압기2종 접지선 누설전류가 공급전류의 기준값(1/2000)이하로 양호함

○ 전기안전교육 실시

○ 에너지의 날 소등행사(매월22일 20:00~21:00)

○ 모타 EOCR 상태 점검 및 조정

○ 태양광 설비 월간점검 실시

점검자 의견

○ 셀란레스토랑 누전설비 개수를 요청(운영과-3129, ‘14.8.13)

- 불량설비 : 매장내 냉동기 누전으로 안전사고 우려

○ 2층 분전반 전기설비 점검결과 발견된 불량 누전차단기를 교체하여

전기안전사고 예방 함

○ 소화가스실, 스튜디오, 핸드레일 점검 및 보수 작업 진행 중

○ 전력분전함 절연저항 측정을 순차적으로 실시하여 전기안전사고예방

(변압기 2종 접지선의 누설전류 측정)

전기안전교육사항

○ 교육명 : ‘14년 8월 전기안전교육(운영과-3327,2014.8.20.)

○ 일시 및 장소 : ‘14.8.19.일(화)/ 방재실

○ 교육내용 : 전기재해사고 사례 소개 및 예방 교육

○ 교육강사 : 전기안전관리자 이문희

○ 교육참석 : 시설직원 7명, 전기담당 1명

소화가스실 등 보수	스튜디오 등 보수	핸드레일등 보수	핸드레일 보수후

점검사진

특고압설비 점검(LBS)	특고압설비 점검(MOF)	특고압설비 점검(변압기)	변압기 2종 접지선의 누설전류 측정
2F 분전반 절연측정	2F A동 차단기 교체	2F 분전반 절연측정	2F B동 차단기 교체

붙임 : 1. 8월 월간전기점검표 1부.

2. 8월 월간태양광발전 점검표 1부.

3. 임대매장 개수요청 및 태양광전력생산량, 월보 각 1부.  끝.