	송파소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	소방관계법령위반 적발사항 대한 검토결과 회신(통보)

1. 평소 소방행정 발전에 관심을 가져주신데 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

2. 서광엔지니어링 대표(김현균)께서 제기하신“이의신청서(연꽃마을데이케어센터)”에 대한 검토결과를 다음과 같이 회신(통보)하오니 참고하시기 바랍니다.

가. 이의사항

○ 서울시 감사시 간이S/P팩키지 시험밸브 개방 후 복구되지 않은 것에 대한 재심의 요청.

○ 서울시 감사관실(류계현 주무관)에서 적발된 사항에 대한 기술적인 검토요청(송파소방서에 검토결과 위임).

나. 검토결과

○ 적발당시 시험밸브 개방으로 정상동작 하였으며, 펌프가 정지되지 않은 상태는 화재안전기준(NFSC 제5조 16)을 준용하여 적용하였고, 압력스위치 오동작은 기계적인 결함으로 부품을 교체하여 소방관계법령 위반사실에 대해 취소처분 하였음을 알려드립니다.  끝.

	송파소방서장
수신자	서광엔지니어링 대표 귀하(132-854 서울특별시 도봉구 마들로 657),도봉소방서장(예방과장)
담당자	김광수		검사지도팀장	정일균		예방과장	전결 09/05 이종문
협조자
시행	예방과-15729	(		)	접수		(		)
우	138-817	서울 송파구 오금로 51길 56 (마천2동 29-1)	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02-431-4106	/전송		/	kkskage@seoul.go.kr	/	부분공개