함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	(긴급)한강 상수원 및 취수원 2-MIB 증가에 따른 정수처리 철저 요청

1. ‘14.9.2일 상수원 수질검사결과(상수도연구원) 및 정수센터 냄새 물질 분석현황 등과 관련입니다.

2. 최근 9.2일경부터 북한강 상류 삼봉리, 진중리 및 우리 취수원수에서 냄새물질 2-MIB가 증가되는 추세를 나타내고 있습니다.

- 상수원 2-MIB : 삼봉리 49.8, 진중리 23.8ng/L (‘14.9.2일)

- 취수원 2-MIB : 강북 30ng/L, 뚝도 자양 16.2ng/L(‘14.9.5일)

3. 이에따라, 각 정수센터에서는 추석연휴기간 중에도 냄새주의보에 준하여 수질분석과 정수처리(분말활성탄 투입, 중염소 주입 등) 철저는 물론 수질관련 비상근무에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

- 정수센터 : 수질검사(냄새물질, 조류) 일1회이상 실시

분말활성탄 투입, 중염소 전환주입 등 철저

※ 일일 분석결과는 조류주의보 기간 일일보고서식에 의거

수질과(유준수, 임종필)에 매일 15시까지 제출 바람.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수(정수센터)
주무관	유준수		생산부장	09/05 박용철
협조자
시행	수질과-6184	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개