문서번호	시설관리과-21600
결재일자	2014.9.5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
최세명		이철구	09/05 이시우
협조

소블록 단위 물세척 실시결과 보고 (묵동20블록)

소블록 단위 물세척(Flushing) 실시결과 보고 (묵동20블록)

2014년도 소블록 단위 물세척 추진계획에 의거 묵동20블록에 대한 물세척을 실시하고 그 결과를 보고함.

□ 세척 개요

○ 기   간 : 2014.08.20(수) ~ 08.28(목)

○ 위   치 : 묵동20블록(중랑구 면목동 일대)

구간	위치	구경	연장	관종	부설 년도	수압	퇴수 장치	계량기 (전)	단수 세대	세척일	비고
계	중랑구 면목동	100 ~300	1,890
1	면목동 147-7~148-64	300	320	DCIP	89	3.5	지하식소화전	19	36	8.20
2	면목동 144-25~146-73	200	520	DCIP	89	3.5	지상식소화전	29	44	8.22
3	면목동 144-25~133-2	200	310	DCIP	89	3.5	지상식소화전	24	40	8.25
4	면목동 132-21~131-5	200	250	DCIP	89	3.5	지상식소화전	18	35	8.28
5	면목동 131-5~131-43	200	190	DCIP	89	3.5	지하식소화전	17	30	8.26
6	면목동 134-37~133-39	100	300	DCIP	89	3.5	지하식소화전	45	85	8.27

□ 세척 결과

○ 구간별 수질검사 결과

구분	8.20(수) 14:00 ~16:00	수질검사(1구간)		8.22(금) 14:00 ~16:00	수질검사(2구간)		8.25(월) 14:00 ~16:00	수질검사(3구간)		8.28(목) 14:00 ~16:00	수질검사(4구간)
		잔류 염소	탁 도		잔류 염소	탁 도		잔류 염소	탁 도		잔류 염소	탁 도
1번방향세척	14:30	0.13	0.52	14:30	0.14	0.55	14:30	0.11	0.52	14:30	0.13	0.58
	15:00	0.17	0.34	15:00	0.17	0.36	15:00	0.16	0.35	15:00	0.16	0.34
	15:30	0.20	0.29	15:30	0.19	0.29	15:30	0.19	0.32	15:30	0.17	0.27
	16:00	0.21	0.26	16:00	0.20	0.26	16:00	0.20	0.27	16:00	0.19	0.21

구분	8.26(화) 14:00 ~16:00	수질검사(5구간)		8.27(수) 14:00 ~16:00	수질검사(6구간)
		잔류 염소	탁 도		잔류 염소	탁 도
1번방향세척	14:30	0.11	0.48	14:30	0.12	0.55
	15:00	0.15	0.34	15:00	0.16	0.35
	15:30	0.18	0.27	15:30	0.19	0.29
	16:00	0.19	0.23	16:00	0.21	0.24

○ 분석결과

- 퇴수시설(소화전)은 자주 사용하지 않고 구조적 특성상 초기퇴수 시 순간 고탁도 현상 발생

- 수질검사결과 잔류염소는 세척 전･후 모두 기준치 이내로 변화가 거의 없으나, 탁도는 세척 후 급감하여 수질개선 효과가 있음

첨부 : 퇴수실적 1부.  끝.