문서번호	총무과-9810
결재일자	2014.9.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	경영지원부장
이강욱		김정회	09/05 이성규
협 조

- 추석 연휴 대비 본관 및 분관 분야별 - 시설물 자체 안전점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

- 추석 연휴 대비 본관 및 분관 분야별 - 시설물 자체 안전점검 결과보고

미술관 관람객ᆞ∙이용객의 편익증진 및 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 분야별 시설물 자체 안전점검 시행하고 그 결과를 보고드림

Ⅰ		추진근거

○ 추석연휴 대비 본관 및 분관 분야별 시설물 자체 안전점검 계획(총무과-9452(2014.8.28.))

Ⅱ		점검개요

○ 시설물 현황

시설별	소재지	건물구조	연면적 (㎡)	주요시설	층수	소유자
본 관	중구 덕수궁길 61 (서소문동 37)	철근콘크리트, 철골조	13,433	전시실6, 수장고, 강의실, 사무실	3층/ 지하2	서울시
경희궁 미술관	종로구 새문안로 45 (신문로2가 2-1)	막구조	2,441	전시실 2	2층	서울시
남서울 미술관	관악구 남부순환로 2076, (남현동 1059-13)	조적조	1,569	전시실 11, 강의실	3층/ 지하1	㈜우리은행
난 지 스튜디오	마포구 하늘공원로 108-1 (상암동 481-6)	철근콘크리트조	2122	스튜디오 25, 갤러리	2층/ 지하1	서울시
북서울 미술관	노원구 동일로 1238 (중계동 508)	철근콘크리트, 철골조	17,113	전시실, 강의실	3층/ 지하3	건물(서울시) 토지(노원구)

○ 일자 : 2014. 9. 1 ~ 9. 4(4일간)

○ 분야별 점검자

- 점검 총괄지휘 : 총무과장

- 토목∙건축분야 : 고병연, 박연용

- 기계분야 : 이강욱, 김인기(보일러 및 가스안전관리자), 조명수, 최영주(승강기 운영관리자), 윤근환, 하상윤, 박시현

- 소방분야, 전기분야 : 이진섭, 장은생(본관 소방안전관리자),윤근환(경희궁 소방안전관리자)

정일용(난지 소방안전관리자),

○ 점검대상 : 본관 및 분관(난지,경희궁,남서울)

※북서울미술관은 자체 계획수립 후 시행

○ 분야별 주요 점검내용

- 건축분야

① 구조체 균열 및 탈락여부

② 구조물 내ㆍ외벽 누수

③ 옥외마감재 위험요소

- 기계분야

① 도시가스 정압기 및 주변 가스 누설여부

② 각종 펌프류(급ㆍ배수ㆍ오수ㆍ냉각수) 정상가동 및 주변 배관 누수 여부

③ 공기조화기내 휀ᆞ, 냉ㆍ온수ㆍ가습코일 누설 여부

④ 보일러 정상가동 및 주변배관 누수여부

⑤ 승강기(승용ㆍ화물ㆍ장애) 정상작동 및 승강장 확보여부

- 소방분야, 전기분야

① 소방안전시설물(감지기, 수신반) 작동상태 및 건물내 소방통로 확보여부

② 누전차단기 및 비상전원장치(UPS)작동상태

③ 비상발전기 밧데리 상태 및 오일누유ㆍ 냉각수 누수여부

Ⅲ		분야별 점검결과

【건축분야】

○ 본관

- 전시동 옥상 마감유리 및 옥외계단 실리콘 파손으로 인해 누수 발생

- 관리동 옥상 마감유리 실리콘 파손으로 인해 누수 발생

○ 남서울미술관

- 2층 테라스 석재 기둥 및 상판 탈락

《조치할 사항》

○ 본관

-  전시동 및 관리동 마감유리 실리콘 코킹하여 보수

○ 남서울미술관

-  문화재청 형상변경 심의 후 그 결과에 따라 장식 석재기둥 보수

【기계분야】

○ 본관

- 공조분야 : 전시동 소화가스용 배기휀 V벨트 불량

- 위생분야 : 관리동 및 전시동 청소용 씽크대 수전파손, 소변기센서 건전지 방전

- 열원설비분야 : 보일러 급수 인입관 체크밸브 미설치(보일러 안전적 운영필요)

- 승강기분야 : 화물용승강기 릴레이 2개 열화

- 항온항습기 : #4호 V벨트 불량, 서고용 실외기 휀 작동불량

○ 분관(경희궁,난지,남서울) : 특이사항 없음

《조치할 사항》

□ 본관

□ 자체 조치완료

- 대상 시설물 및 교체내역

□ 소화가스실 배기휀 및 기계실 항온항습기4호 : V벨트 4개

□ 관리동 및 전시동 청소용 씽크대 : 수도꼭지 1개

□ 소변기쎈서 : 건전지 4개

- 정비일자 : 2014.9.3.(수)

- 총소요금액 : 금77,630원

□ 전문업체 정비 의뢰후 조치완료

- 대상 시설물 및 교체내역

□ 지하1층 서고용 항온항습기 실외기

가) 정비일자 : 2014.9.1.(월)

나) 소요금액 : 금1,584,000원

다) 정비내역 :  휀 및 모터 교체

□ 화물승강기

가) 정비일자 : 2014.9.3.(수)

나) 소요금액 : 비예산(승강기 용역 업체에서 처리)

다) 정비내역 : 릴레이  2개 교체

□ 전문업체 정비 의뢰 예정

- 대상 시설물

□ 전시동 옥상 소화가스실 배기휀,  전시동 서측 화장실 배기휀

가) 원인 : 장기사용에 의한 정상작동 불가(설치년도‘02.4월)

나) 정비내역 : 시로코팬 2대(2.2kW, 1.5kW)

다) 추정 소요예산 : 금3,000천원

라) 추진방법 : 금회 기계설비 개선공사에 추가

□ 보일러 급수 인입 인입 체크밸브

가) 설치내역 : 체크밸브 2개

나) 추정 소요예산 : 금1,000천원

라) 추진방법 : 금회 기계설비 개선공사에 추가

【전기분야】

□ 본관 및 분관(경희궁,난지,남서울) : 특이사항 없음

【소방분야】

□ 본관 및 분관(경희궁,난지,남서울) : 특이사항 없음

붙임 : 분야별 점검 체크리스트 1부.   끝.