문서번호	배수과-5832
결재일자	2014.9.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		배수과장	급수부장
김진성		이임섭	09/05 이상홍
협조
	주무관		김기범

『돈의문1구역 도시환경정비구역내 지장 상수도』

D800㎜이설검토 결과보고

2014. 9

급  수  부

(배 수 과)

『돈의문1구역 도시환경정비구역내 지장 상수도』

D800㎜이설검토 결과보고

종로구 교남동『돈의문1구역 도시환정정비사업』구간에 저촉되는 상수도관 D800mm 급수운영 및 관로 이설을 검토하고 그 결과를 보고 드림

※ 관련근거 : 종로구 도시개발과–7504(’14.7.17일)호.

Ⅰ				현 황

공사개요

□ 공 사 명 : 돈의문1구역 도시환경정비사업

□ 기    간 : 2014. 6월 ~ 2017. 3월

□ 개    요 : 대지면적(97,283.40㎡), 2,533세대(6,048명)

□ 추진부서 : 종로구청(도시개발과), 시공사 : GS건설(주)

□ 저촉 상수도관 현황

- 대 상 : D=800mm(SP, '74년), L=871m

- 사 유 : 돈의문1구역 도시환경정비사업구간내 상수도관로 저촉

- 위치도

급수현황

□ 급수계통 : 뚝도정수장 ⇒ 남산배수지(L.W.L 98m) 공급계통 남산1중블록

□ 급수현황 : 종로구 3개동 12천세대(28천명)

□ 공 급 량 : 10천㎥/일

- 이설대상 D800mm는 남산배수지 공급관로(D800)이며 종로구 교남동,

무악동 및 무악증압(무악배수지) 급수구역을 공급

관계자회의 개최

□ 일    시 : 2014. 8. 27(수) 10:30

□ 참석대상 ┏ 배수과, 중부수도사업소 담당주무관

┗ 시공사(감리 포함)

□ 회의내용 : D800mm 이설 시 급수운영 문제점 등 검토

- 회의주관 : 설계업체(대한콘설탄트)에서 돈의문1구역 도시환경개발정비사업

이설 관련에 대한 보고(붙임)

Ⅱ				검 토 결 과

공급관경 검토

1) 현 재 : 공급량 10,000㎥/일(남산1중블록)

- 남산1중블록은 종로구 교남동, 무악동, 사직동 등 서울의 도심 및 병원시설

(강북병원 등), 음식점 등 다량급수처가 많은 급수지역

2) 이설대상(재개발 완료) : 급수량 2,600㎥/일(주택 및 상가 등)

- 공동주택, 주상복합, 오피스텔로 구성되어 있음

- 건물규모는 지하5층~지상21층이며, 아파트는 30개동 2,533세대임

- 1인 급수량 281.8ℓ/인 적용(관련근거 : 서울 2030 수도정비기본계획).

3) 비상급수 : 공급량 10,000㎥/일(서대문 급수지역 지원)

- 현행 가압구역, 충정로 구역 등을 공급하는 통일로에 부설된 D500㎜가 돌발 누수       사고 등 유고 시 신설 관로를 통한 수계전환에 따른 비상공급 지원

□ 공급관로 관경 검토

- 공급량(22,600㎥/일)

▶ 평시(10,000㎥)+재개발완료(2,600㎥)+비상급수(10,000㎥)

- 관경 검토 : D600㎜ 결정

① 이설 공급량이 12,600㎥/일로 관경은 D500㎜로 검토 되었으나,

② 통일로 D500㎜ 누수사고 등 유고시를 대비한 비상급수 지원량 등을

감안 D600㎜로 결정

※ 관경별 공급량 기준 : D500㎜ 19,500㎥/일, D600㎜ 25,000㎥/일

- 유속(V=1.0m/s), C값(100) 적용

급수운영 검토

□ 급수실태

- 남산1중블록은 시장 및 아파트 등 고지대 주거밀집 지역으로 단수로 인한

시민불편 최소화(종로구 3개동 12,000세대)

- 병원시설(강북삼성병원) 및 음식점 등 다량 급수처가 많음

□ 연결방법 : 남산배수지의 표고(L.W.L 98m)가 높아 他 배수지로 수계

전환을 할 수 없어 무단수공법을 적용하여 단수없이 시행

- 이설 연결 상세도

이설공사 검토

(L=706m)

(L=165m)

□ 관로 시점부는 부단수 분기(D800×600㎜) 후 신설관로 D600㎜를

서울시 교육청앞 송월길삼거리까지 부설

□ 송월길삼거리에서 D800×600㎜ 분기 후 D800㎜를 관로 종점부까지 부설하고 부단수분기(D800×800㎜)하여 기존관 D800㎜에 연결

- 송월길삼거리에서 D800×300㎜(2개소) 분기하여 D200㎜에 연결 순환

관망을 구축하고 관로 끝지점에 공기밸브(D100)를 설치하여 마감처리

- 이설 현황도

- 이설 단면도

(단면 B-B)                          (단면 C-C)

□ 단계별 이설공사 추진

- 1단계 : 도시계획사업 시행(‘14.10.15)

- 2단계 : 서울시 성곽 복원공사에 대한 설계협의가 지연(‘15.12.31)

□ 관로는 수평이나 수직방향으로 급격한 굴곡을 가급적 배제하기 위해

곡관은 22.5〫° 이내로 부설

□ 부단수 분기시 플러깅 플랜지 설치

- 부단수 차단은 샌드위치 밸브를 사용하고 부단수용 플러깅 삽입 플랜지를 사용

□ 종점부는 5호선 전철역 주변으로 D800(SP)관 연결지점에 전기적

부식을 방지하기 위한 전기방식시설(외부전원방식) 설치

돈의문 1구역 : 대규모 도시계획사업 급수협의에 적용

□ 급수협의 대상

- 세대수 1,000세대 이상의 재개발, 재건축에 적용

□ 돈의문1구역 도시환경정비사업 현황

- 사업기간 : 2014. 8 ~ 2017. 4

- 건물규모 : 지하5층 ~ 지상21층, 아파트 30개동, 2,533세대

□ 급수협의 절차 흐름도

급수공급 협의

- 공급여부 결정

- 공급량 확정

- 관로 관경 검토

- 관로분기 검토

설계협의

- 세부추진계획서

- 밸브위치 등

설계사항 협의

- 분기승인

시공감독

- 착공계 제출

- 수시 현장점검

- 통수전 관세척, 수질검사 등

준공 및 공급개시

- 시설물 합동점검

- 준공계 제출

- 급수공급 개시

※ 관련근거 : 대규모 도시계획사업 등에 따른 공급관로 급수협의 지침           【배수과-4475호(2013.8.14.)】

Ⅲ				행 정 사 항

GS건설(주)

□ 위 검토결과를 공사에 반영, 원인자부담 자체이설로 이설승인조건에

의거 공사 시행

□ 착공 전 이설공사 세부계획서를 본부에 제출 후 검토 받아 시행

□ 상수도 자재는 서울시 납품업체(서울시 상수도사업본부 수도자재사업소

코드번호 부여 등록업체) 제품 사용

※ 상수도자재(상수도관, 밸브류 등)는 KC 및 KS 등 관련법 인증 제품 사용

□ 상수도 공사 품질 향상을 위한 시공감리 및 용접감리원 현장 배치

- 부단수시공 기계 차단 여부 검증을 위해 시연회 실시

중부수도사업소

□ 사전 제수밸브 정밀점검 및 정비 등을 실시하고, 유속변화 최소화를 위해

장기간에 걸쳐 서서히 밸브조절 시행

□ 시행청으로부터 이설공사 세부계획서를 제출 받아 현장입회 등을 실시하여

협의사항 이행 여부, 상수도유지관리 등 수시 현장점검 및 지도감독

□ 공사실명제판 설치 개선 계획(부본부장방침-49호, 2011.01.19.)에 의거

상수도GIS 공사관리 프로그램에 입력하여 상수도GIS 공사 실명제 시행

□ 공사완료 후 시설이상 유무 확인 후 본부 보고

□ 재개발사업구간에서 제외된 동일관로 잔여구간 노후관(D800㎜(’77,SP),

L=100m)에 대해서는 관할 사업소인 중부수도사업소에서 2014년

송배수관정비사업에 반영하여 정비

- 공 사 명 : 서울경찰청 ~ 독립문역사거리송배수관정비공사

- 공사개요 : D=400㎜, L=1,350m

- 공사기간 : ’14. 8. 20 ~ ’15. 2. 15

- 연결방법 : 단수없이 부단수공법 적용(돈의문재개발사업 시행자 부담 협의 시행)

위 검토사항을 관련부서에 통보하여 『돈의문1구역 도시환경사업 구간』내 지장상수도 D800mm 이설공사를 원활하게 추진할 수 있도록 조치코자 함.

붙임 : 1. 돈의문1구역 도시환경개발정비사업 PPT 자료 1부

2. 서울시 상수도관 이설 승인조건 1부

3. 회의 참석자명단 1부   끝.