문서번호	도시안전과-20811
결재일자	2014.9.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	안전점검팀장	도시안전과장	시설안전정책관		도시안전실장
성운용	차석철	김현식	한제현		09/05 조성일
협 조

『 8월 주요시설물 및 지역아동센터 』

기동안전점검 및 표본안전점검 결과보고

2014.  9.

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(	안전관리자문단	)		무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 ■
				기타 □	(		)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

『 8월 주요시설물 및 지역아동센터 』

기동안전점검 및 표본안전점검 결과보고

시에서 관리중인 주요 시설물 및 지역아동센터(소규모 취약시설)에 대해 재난사고 예방효과를 높이고 안전점검의 신뢰성을 제고하고자 외부 전문가에 의한 안전점검을 실시한 결과를 보고 드림.

Ⅰ		점검개요

【 주요 시설물 】

구 분	8.25(월)	8.26(화)		8.28(목)
점검시설	∘ 서부도로사업소 청사	∘ 노량진빗물펌프장 ∘ 흑석빗물펌프장		∘ 개포 공동구
관리부서	∘ 서부도로사업소 (관리단속과)	∘ 동작구 (안전치수과)		∘ 서울시설공단 (공동구관리처)
점 검 자 ․ 안전관리자문단 ․ 안전점검팀 (행정지원 등)	∘ 건축 : 채흥석 ∘ 전기 : 김은수	∘ 건축 : 김종호 ∘ 전기 : 신효섭 ∘ 기계 : 김삼근		∘ 전기 : 박우엽 ∘ 기계 : 조춘식
	∘ 안전점검팀 3명 (성운용,장인환,이원준)	∘ 안전점검팀 2명 (안전점검팀장,성운용)		∘ 안전점검팀 2명 (안전점검팀장,성운용)
복무점검	∘ 현 원 : 98명 ∘ 근무자 : 84명 (※남산,금화터널 근무자포함) ∘ 연 가 : 5명 ∘ 공 가 : 2명 ∘ 교 육 : 1명 ∘ 기 타 : 6명	- 노량진 - ∘ 현 원:2명 ∘ 근무자:2명	- 흑 석 - ∘ 현 원:2명 ∘ 근무자:2명	-

※ 점검시설 누계 : 68개소(빗물펌프장 50, 공공청사 4, 공동구 4, 터널 3, 지하차도 7)

【 지역아동센터 】

구 분	8.21(목)	8.22(금)	8.25(월)
점검시설	∘ 소리마을 지역아동센터 (강동구 천호동) ∘ 맘힐존 지역아동센터 (광진구 중곡동)	∘ 두레민들레교실 지역아동센터 (영등포구 당산동) ∘ 민영 지역아동센터 (관악구 신림동)	∘ 꿈의학교 지역아동센터 (구로구 개봉동)
점 검 자 ․ 안전관리자문단 ․ 안전점검팀 (행정지원 등)	∘ 건축 : 김현아 ∘ 전기 : 엄금희	∘ 건축 : 김정선 ∘ 전기 : 엄금희	∘ 건축 : 채흥석 ∘ 전기 : 김은수
	∘ 안전점검팀 3명 (안전점검팀장,성운용,장인환)	∘ 안전점검팀 2명 (성운용, 장인환)	∘ 안전점검팀 3명 (성운용,장인환,이원준)

※ 점검시설 누계 : 15개소(7월:10개소 / 8월:5개소)

Ⅱ		중점점검사항

【 주요 시설물 】

○ 주요 구조부의 균열, 변형, 누수, 탈락 등 손상 여부

○ 기계 및 전기설비의 유지관리 실태

○ 각종 안전점검 ․ 검사 ․ 시험 이행 여부

○ 시설물 안전관리기준 적합 여부

○ 유사시 비상연락망 등 재난관리체계 구축 여부

○ 시설의 안전관리 및 긴급대피체계, 인력 ․ 장비 확보 여부

○ 시설물의 전반적인 안전관리 실태 등

【 지역아동센터 】

○ 주요 구조부의 균열, 변형, 누수, 탈락 등 손상 여부 및 외벽 마감 및 방수상태,

내부마감 손상 여부 등

○ 전기시설(배선 등), 취사시설, 냉방시설 등 각종 전기사용 시설의 안전상태 등

○ 연탄·도시가스·LPG·LNG 등 각종 가스사고 발생 예방 사전점검 여부 등

Ⅲ		점검결과

주요 시정(권고)사항 내역 - 기동안전점검

시 설 명	계	건축	토목	기계	전기	복무
서부도로사업소 청사	1(3)	1(1)	․	․	(2)	특이사항 없음
노량진 빗물펌프장	3(4)	2(1)	․	(2)	1(1)	〃
흑 석 빗물펌프장	4(5)	2(1)	․	1(2)	1(2)	〃
개포 공동구	1(3)	1(1)	․	(2)	․	〃

※ (  )은 권고 또는 의견사항

분야별 주요 지적 및 권고내용

【 주요 시설물 】

분 야	주요 지적 및 권고내용
건축구조 안전	∘ 본관 X3/Y1∼Y2 구간 및 별관동 지붕 방수층 노후화로 보수 필요. - 서부도로사업소 ∘ 외부에 면한 강재(철골재)의 경우 페인트가 벗겨진 부분은 보완하여 부식에 대비 필요. - 서부도로사업소 ∘ 지하층계단부 추돌방지보호대 설치 요망. - 노량진빗물펌프장 ∘ 쓰레기수거장치 상부 rail beam에 오픈게이트를 설치하고 물고임이 생기지 않도록 down pipe를 설치 - 노량진빗물펌프장 ∘ 옥상부(전기실 상부) 누수상태가 심각하므로 빠른 방수공사 시행 필요 - 흑석빗물펌프장
기계안전	∘ 옥외 보안등의 안전을 위해 방수접속함을 사용하고 접지사항 체크 요망 - 서부도로사업소 ∘ 수변전설비 표시창 부분의 비닐보호막 제거 요망 - 노량진빗물펌프장 ∘ 펌프실 및 변전실 환기대책 수립 요망, 환기 부족으로 인한 실내습도 증가 부식 및 오작동 우려 – 흑석빗물펌프장 ∘ 집수정의 펌프가 15kw와 7.5kw로 용량이 상이하여 집중호우 등으로 범람 침수시 펌프의 제기능이 발휘 안됨 - 개포공동구
전기안전	∘펌프실 내 변전실 환기시설 미설치 사유 확인 요망 – 노량진 빗물펌프장 ∘전기설비(수변전) 계통도와 현재 도면이 상이함, 최신상태로 구비 요망 - 흑석빗물펌프장 ∘분전반, 전동기제어반 DOOR접지가 필요하며, CCTV 외항접지를 하여 감전사고 방지 요망 – 흑석빗물펌프장 ∘분전반 전력분기선 차단기가 배선용차단기로 되어 있어 누전경보기 설치 필요 - 개포 공동구

【 지역아동센터 】

분 야	주요 지적 및 권고내용
건축구조 안전	∘ 지하층 천정이 누수로 인해 많이 처져 있어 보수 필요 - 소리마을 ∘ 지하층 습기로 곰팡이 냄새가 심하므로 제습 및 관리 필요 - 소리마을 ∘ 현관입구 아크릴 캐노피 부분, 동절기 적설시 피해 발생 우려가 있으므로 가로대를 추가로 설치하여 보완지지 필요 - 꿈의학교 ∘ 주방 천정을 지지하는 임시적인 잭서포트 지지대는 임시방편으로 적절한 구조 보강방법이 필요 - 맘힐존
전기안전	∘ 세면대 앞에 늘어져 있는 온수기의 콘센트 정리 필요 - 맘힐존 ∘ 전기1차 패널에 누전차단기를 고감도로 교체 필요 - 소리마을 ∘ 다용도실 조명스위치 교체 요망. 현재 차단기로 설치되어 있음. - 민영 ∘ 뒷뜰 놀이터 공간 옆 도시가스배관, 전선 등 혼재되어 있어 분리 및 정리바람 - 두레민들레교실 ∘ 현관 전원분배기함의 전원분기점이 노출되어 있어 안전조치 필요 - 꿈의학교
가스안전	∘ LPG호스와 전선이 혼재 설치되어 있으므로 분리 설치 필요 - 맘힐존 ∘ 가스보일러실 내 적치된 가연성 물질 제거 요망 - 민영 ∘ 뒤뜰 놀이터 공간 옆 가스보일러 배기가스연통 재질을 스테인레스로 교체 요망 - 두레민들레교실 ∘ 가스누출경보기를 가스사용기구 위로 이전설치 요망 - 꿈의학교 ∘ 주방에 있는 소화기(분말) 2개소 약재 재충전 및 위치 표시 요망 - 소리마을

조치계획

○ 지적사항 중 경미한 사항은 현장관계자에게 즉시 시정토록 조치

○ 기동안전점검 점검결과 지적사항은 해당 부서에 통보하여 조치후 결과를 제출토록 요구

○ 지역아동센터 점검결과는 전문가 의견서 첨부하여 아동청소년담당관에 통보

붙 임 : 1. 주요 점검사진 1부.

2. 기동안전점검 결과 의견서 각 1부.

3. 기동안전점검지 복무점검표 각 1부.

4. 지역아동센터 표본안전점검 결과 의견서 각 1부.  끝.