문서번호	정수과-3042
결재일자	2014.9.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
이수한		김성재	09/11 이태일
협조
	주무관		정희중

수질 일일 시험 결과

2014. 9. 07

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

(정수과)

수질 일일시험 결과

근무자	주간	복인근
	야간	김동선

2014년 9월06일[토]	날씨 :	맑음	기온 :	27℃	기압 :	1057hPa

특이사항 및 조치사항	맛냄새유발물질 분석결과
	구 분	채수일시	원수(착수정)	정수(#1)
	2-MIB	10:00	16.9	9.4
	Geosmin	10:00	3.1	1.9

□ 수시 실험									□ 조류개체수
		원수		#1정수					구분			10:00		21:00
									합 계			2580		2330
탁 도	10:00	6.8		0.050
									규조류		Cyclotella	180		160
	21:00	7.0		0.045
											Melosira	1980		1810
pH	10:00	7.45		7.26
											Synedra	30		20
	21:00	7.59		7.12
											Asterionella	20		30
알칼리도	10:00	37		34							Fragilaria	10		20
	21:00	37		34
											기타	120		90
잔류염소	10:00	0		0.61							소 계	2340		2130
	21:00	0		0.61
									남조류		Anabaena	90		80
											Microcystis	-		-
□ 일일 실험
											Oscillatoria	20		10
											Phormidium	10		10
		원수		#1정수
											기타	20		30
냄새	10:00	이취		염소취							소 계	140		130
	21:00	이취		염소취					녹조류		Eudorina	20		20
맛	10:00	-		무미							Scenedesmus	30		20
											Chlamydomonas	10		10
	21:00	-		무미
											기타	40		20
색도	10:00	5		0
											소 계	100		70
	21:00	6		0
수온	10:00	24.0		24.1
									□ 냄새감시장치 운영
	21:00	24.0		24.7
									시간			원수		정수
KMnO4 소비량	10:00	4.7		1.6
									주간	15:00		이취		염소취
	21:00	4.9		1.6
										17:00		“		“
NH3-N	10:00	0.05		0
									야간	00:00		이취		염소취
	21:00	0.04		0
										06:00		“		“
전기 전도도	10:00	161		160
	21:00	166		157