문서번호	정수과-3047
결재일자	2014.9.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
이수한		김성재	09/11 이태일
협조
	주무관		정희중

수질 일일 시험 결과

2014. 9. 11

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

(정수과)

수질 일일시험 결과

근무자	주간	박종성
	야간	복인근

2014년 9월07일[일]	날씨 :	맑음	기온 :	28℃	기압 :	1055hPa

특이사항 및 조치사항	맛냄새유발물질 분석결과
	구 분	채수일시	원수(착수정)	정수(#1)
	2-MIB	10:00	3.5	1.3
	Geosmin	10:00	28.0	9.2

□ 수시 실험									□ 조류개체수
		원수		#1정수					구분			10:00		21:00
									합 계			2640		2600
탁 도	10:00	10.2		0.051
									규조류		Cyclotella	200		200
	21:00	9.2		0.048
											Melosira	2010		2000
pH	10:00	7.44		7.06
											Synedra	30		30
	21:00	7.52		7.10
											Asterionella	20		20
알칼리도	10:00	40		36							Fragilaria	20		20
	21:00	40		36
											기타	80		60
잔류염소	10:00	0		0.60							소 계	2360		2330
	21:00	0		0.62
									남조류		Anabaena	100		90
											Microcystis	-		-
□ 일일 실험
											Oscillatoria	20		20
											Phormidium	20		20
		원수		#1정수
											기타	20		30
냄새	10:00	이취		염소취							소 계	160		160
	21:00	이취		염소취					녹조류		Eudorina	20		20
맛	10:00	-		무미							Scenedesmus	30		20
											Chlamydomonas	20		20
	21:00	-		무미
											기타	50		50
색도	10:00	5		0
											소 계	120		110
	21:00	4		0
수온	10:00	24.2		24.3
									□ 냄새감시장치 운영
	21:00	24.0		24.5
									시간			원수		정수
KMnO4 소비량	10:00	5.0		1.6
									주간	15:00		이취		염소취
	21:00	4.5		1.5
										17:00		“		“
NH3-N	10:00	0.05		0
									야간	00:00		이취		염소취
	21:00	0.04		0
										06:00		“		“
전기 전도도	10:00	171		166
	21:00	174		165