함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	수질자동감시시스템 '14.7월 운영 분석 결과 송부

1. 수질자동감시시스템 ’14. 7월 운영 현황 분석 결과를 송부하오니 수질측정기 관리 및 수질감시 감독 업무에 참고하시기바랍니다.

가. 월평균 측정값 : 먹는물 수질기준 만족

구 분	탁도(NTU)	잔류염소(mg/L)	pH	전기전도도(㎲/cm)	수온(℃)
정수장(송수)	0.05	0.56	7.04	163.8	26.0
배수지	0.05	0.28	7.14	168.1	25.3
가압장	0.05	0.27	7.14	168.9	25.3
수도꼭지	0.06	0.21	7.13	175.3	25.1

나. 가동율 : 99.57%

다. 경보음 : 50건(수질이상 38건, 측정기 및 펌프오류 3, 시설물운영 4건, 전송이상5건)

2. 아울러, 정체수역의 수질 집중감시 및 급수구역 현황 조사를 통한 원인 파악 및 염소투입량 증가 등 관련 조치를 철저히 하시기 바랍니다.

붙임 1. 수질자동감시시스템(Seoul Water Now) ’14.7월 운영결과 분석

1_1. 수계별 수질자동측정값 전월․전년 비교_’14년 7월

1_2. ’14.7월 경보음 발생 내역 및 추이

1_3. 수질자동감시시스템 월보 자료(2014.7).  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	수질과장,상수사업소1-8(행정지원과),상수정수센터1-6(정수과)
주무관	류동경		급수운영과장	09/11 박기범
협조자	주무관	김상현
시행	급수운영과-5613	(		)	접수		(		)
	120-030	서울 서대문구 합동 27-1(서소문로 51)	/
전화	02-3146-1465	/전송	02-3146-1469	/	dkryu@seoul.go.kr	/	대시민공개