문서번호	정수운영과-6750
결재일자	2014.9.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	★주무관	정수운영과장
한기수	조귀현	09/11 손호철

청사내 냉.난방 설비 고장 발생 보고

2014. 9. 11.

청사내 냉.난방 설비 고장 발생 보고

우리정수센터 본관 청사기계실의 냉.난방 배관내 관수의 팽창시 시스템압력이 설정값보다 상승할때는 팽창압흡수 및 배관내 용존산소제거시키는 팽창기체분리기내 상부 볼밸브 크렉이 발생되어 조속히 수리하여 업무에 만전을 기하자 함.

1. 기기현황

기기명	모델명	제작일자	구입금액	탱크용량
팽창기체분리기	AS-EN 100/6	2011.6.25	10,450/천원	100리터

2. 크랙발생내역

○ 크랙발생일시 : 2014년 9.5(금) ○ 점검자 : 한기수, 조귀현 ○ 크랙발생 증상 기체분리기 상부 배관에 연결된 15㎜ 볼밸브가 미세한 크랙이 발생하여 기기 하부로 물이 누수되는 현상

○ 크랙발생원인

- 팽창기체분리기를 2011. 6. 25. 정상적으로 설치하여 사용 중 원인미상으로 크랙이           발생되어 누수 발생됨.

3. 조치계획

○ 관련전문 업체 방문점검결과(기기 납품업체 삼원(주) 기술지원부 방문기사 심규성 HP ************* 2014. 9. 11.오전 현장 방문 확인) 팽창기체분리기기 상부 볼밸브 파손으로 인한 누수로 기기 가동이 불가하므로, 즉시 관련업체에 수리의뢰하여 시설물관리에 만전을 기하고자 함.

4. 소요예산 : 22만원(출장비 포함)

첨부 : 견적서 1부.  끝.