문서번호	시설관리과-21749
결재일자	2014.9.11.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
문강수		정임근	09/11 이시우
협조

설계변경 심의위원회 개최 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

동부수도사업소

(시설관리과)

설계변경 심의위원회 개최 결과 보고

우리사업소에서 시행중인 「2014년 상수도관 비방식관로 전기방식공사」에 대하여 공종변경 및 물량 증,감이 발생됨에 따라 설계변경에 앞서 설계변경 심의위원회를 개최하여 심의를 완료하고 결과를 보고합니다.

1. 설계변경 개요

○ 공 사 명 : 2014년 상수도관 비방식관로 전기방식공사

○ 도 급 자 : 경림전기(주)  대표 김인형

○ 공사규모 : 정류기 및 저항 BOX 설치 - 3SET, 양극홀 설치 - Φ200 × 8개

○ 공사기간 : 2014.04.22 ～ 2014.09.22

○ 책임감리 : ㈜건창기술단   대표 김영규

○ 공사금액 변경 내역

구 분	금 액 (원)		증․감 (원)	비고
	변경전	변경후
총 공 사 비	322,612,830	318,131,220	감 4,481,610	물량증감 발생 및 제경비 정산
공급가액	293.284,391	289,210,200	감 4,074,191
부가가치세	29,328,439	28,921,020	감 407,419
도 급 비	322,612,830	318,131,220	감 4,481,610

2. 설계변경 주요목록 및 사유

○ 전기방식공사 [E-AB-27]

명 칭	규 격	단위	변경전	변경후	증감	비고
ANODE LEAD CABLE	F-CV 600V-1C-10㎟	M	1,017	984	-33
기준측정용 CABLE	F-CV 600V-1C-10㎟	M	82	60	-20
전 선 관(+)선 배관	ELP 50C	M	176	116	-60
PVC CASING	PVC Φ250	M	45	24	-21
H.S.C.I ANODE	Φ2.0″×60″	개소	2	3	1
COKE BREEZE	SC-3 TYPE	kg	4,566	5,307	741

○ 전기방식공사 [E-AB-29]

명 칭	규 격	단위	변경전	변경후	증감	비고
ANODE LEAD CABLE	F-CV 600V-1C-10㎟	M	747	855	108
기준측정용 CABLE	F-CV 600V-1C-10㎟	M	30.5	37.5	7
전 선 관(+)선 배관	ELP 50C	M	130	95	-35
PVC CASING	PVC Φ250	M	30	16	-14
COKE BREEZE	SC-3 TYPE	kg	2,338	3,538	1,200

○ 전기방식공사 [E-AB-30]

명 칭	규 격	단위	변경전	변경후	증감	비고
ANODE LEAD CABLE	F-CV 600V-1C-10㎟	M	969	1,032	63
기준측정용 CABLE	F-CV 600V-1C-10㎟	M	114	93	-21
전 선 관(+)선 배관	ELP 50C	M	200	179	-21
PVC CASING	PVC Φ250	M	45	24	-21
COKE BREEZE	SC-3 TYPE	kg	4,566	5,307	741

3. 심 의 개 최

○ 심의일시 : 2014년 9월 11일(목) 10:00

○ 심의장소 : 3층 소회의실

○ 심의위원 :

- 위원장 : 시설관리과장

- 위  원 : 급수운영과(시설6급 오원선)

시설관리과(시설6급 최재영, 시설6급 이철구, 시설6급 김헌중)

- 간  사 : 시설관리과(공업6급 정임근)

4. 심 의 결 과

○ 설계변경의 타당성 : 적정

○ 제경비 적정 산정 및 적용 적정성 : 적정

○ 설계변경 세부내용 및 사유 : 적정

○ 물량변동의 적정성 여부 : 적정

○ 각종 제반 규정 준수 여부 : 적정

○ 관련 규정 및 적법성에 대한 검토 : 적정

5. 조치 의견

○ 상기 변경사항에 대하여 설계변경심의결과에 따라 책임감리단에서 제출된 보고서와 같이 설계변경 시행하여 사업추진에 만전을 기하고자 합니다.

붙 임 : 심의의견서 및 관련서류 1식.  끝.