주간 잔류염소 감시 보고서

주무관	정수과장	뚝도아리수정수센터소장		결재
김유선	정종기	09/11 김동기
협 조
	주무관		이금재

문서번호 :	정수과-3420

□ 잔류염소 감시 결과 (9.03.~9.10.)                       (단위:mg/L)

구 분		정수	대현산 수계(동부)			와우산 수계(서부)			보광 수계(중부)			비 고
			대현산 배수지	응 봉 배수지	동부수도 수도꼭지	와우산 배수지	노고산 배수지	신수동 수도꼭지	보 광 배수지	한 남 배수지	한강로3가 수도꼭지
목표	년	0.68	0.40	0.20	0.15	0.30	0.20	0.15	0.47	0.30	0.20
	주	0.72	0.40	0.20	0.15	0.30	0.20	0.15	0.47	0.30	0.20
9.03(수)		0.72	0.33	0.16	0.16	0.23	0.12	0.17	0.31	0.25	0.21
9.04(목)		0.72	0.40	0.17	0.18	0.29	0.15	0.20	0.34	0.27	0.24
9.05(금)		0.74	0.45	0.17	0.19	0.33	0.16	0.20	0.34	0.29	0.31
9.06(토)		전송이상	0.46	전 송 이 상			0.18	0.24	0.34	0.31	0.32
9.07(일)			0.51				0.20	0.24	0.38	0.31	0.34
9.08(월)			0.50				0.18	0.23	0.38	0.31	0.34
9.09(화)			0.45				0.17	0.21	0.39	0.30	0.32
9.10(수)		0.74	0.50				0.17	0.21	0.38	0.29	0.31
최대값		0.74	0.51	0.17	0.19	0.33	0.20	0.24	0.39	0.31	0.34
최소값		0.72	0.33	0.16	0.16	0.23	0.12	0.17	0.31	0.25	0.21
평 균		0.73	0.45	0.17	0.18	0.28	0.17	0.21	0.36	0.29	0.30
종합 의견		서부수도사업소 와우산배수지 잔류염소농도가 목표값 (0.30mg/L)보다 높게 유지되어 정수 목표잔류염소를 0.72→0.70mg/L 조정하고자함.							특이 사항

□ 정수잔류염소 변경 지시내용

변경 일시	정수잔류염소	수명자/지시자
2014. 9. 11. 12:00	0.72mg/L→0.70mg/L	이한식/김유선

끝.