문서번호	정수과-3432
결재일자	2014.9.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
이금재		정종기	09/11 김동기
협조
	정수시설과장		윤종민

『안전하고 맛있는 아리수 ! 세계로 진출하는 아리수 !』

『2014년 추석 연휴』

정수생산․공급 운영결과 보고

2014. 9.

뚝도아리수정수센터

(정수과)

2014년 추석 연휴 정수생산·공급 운영결과 보고

추석 연휴기간 중 정수생산 및 공급 운영대책을 마련 시행하여, 안정적으로 수돗물을 생산 공급하여 시민불편이 없도록 하였기에 결과를 보고 드림

개    요

근무자 현황 : 총 80명[(제어실 60명, 취수장 20명)]

근무기간 : 2014. 9. 6(토) ~ 9. 10(수) [5일간]

운영내용 : 추석 연휴기간 동안 정수생산․공급관리, 정수 수질관리,

정수 약품 투입관리 등 운영관리

운영결과

추석 연휴기간중 급격한 기후변화 등이 없었고, 순찰․점검 강화 등으로 수질관리 및 생산에 지장을 주는 사고가 없었음.

배수지 수위 확보 운영 결과 : 양호(3.3m 내지 5.3m 유지)

- 정수지 수위 : 2.9m ～ 4.1m 유지함

정수 생산․공급 관리

구 분	평 균	9.6(토)	9.7(일)	9.8(월) (추석)	9.9(화)	9.10(수)
취수량 (천㎥/일)	365.3	402.4	382.8	303.2	376.9	361.3
공급량 (천㎥/일)	369.9	420.5	395.8	320.7	365.7	347.2

- 추석연휴기간 생산량(공급량)은 전년 358.8천톤 대비 다소 증가하였음.

․ 추석연휴 기간동안 평균생산량이 평상시 보다 낮게 유지됨

(추석前 일주일  441.0천톤/일 → 추석연휴 369.9천톤/일)

․ ‘13년 추석연휴 대비 평균 3.0%(358.8천톤/일 → 369.9천톤/일) 증가,

- 생산량(공급량) 감소 원인 추정

․ 명절 연휴 5일간 휴무 활용이 차례 및 음식 문화에서 여행 및 문화활동 등으로 변화 되면서 수돗물 사용량도 감소한 것으로 판단됨

원·정수 수질관리

[원 수]

구 분	평 균	9.6(토)	9.7(일)	9.8(월) (추석)	9.9(화)	9.10(수)
탁도(NTU)	5.0	4.9	3.9	5.3	5.6	5.7
pH	7.9	7.6	7.7	7.8	8.0	8.3
수온(℃)	24.7	24.0	24.4	25.4	25.0	24.9
NH3-N(mg/l)	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.03
2-MIB(ng/L)	31.8	15.3	27.7	33.5	38.7	44.2
지오스민(ng/L)	5.1	4.1	4.9	6.3	5.9	4.4

[정 수]

구 분	평 균	9.6(토)	9.7(일)	9.8(월) (추석)	9.9(화)	9.10(수)
탁도(NTU)	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06
잔류염소(mg/l)	0.73	0.73	0.74	0.73	0.72	0.72
2-MIB (ng/L)	12.1	7.6	7.8	7.9	17.7	19.8
지오스민(ng/L)	0.4	0	0	2.4	0	0

- 원수 맛.냄새물질인 2-MIB증가로 전염소 중지, 중염소 및 이산화탄소 투입 : 9/5일

- 분말활성탄 투입강화 : 12ppm → 20ppm

- 취수장 분말활성탄 투입 : 9/9일 15:00~

- 정수 탁도는 0.06NTU, 정수 잔류염소는 0.73mg/L로 수질상태 양호하게 유지함.

- 원수 탁도, 암모니아성질소 등 수질은 추석연휴 기간 동안에 안정적인 상태를 유지하여 수질관리 등에 어려움이 없었음

정수약품 투입관리

구 분	평 균	9.6(토)	9.7(일)	9.8(월) (추석)	9.9(화)	9.10(수)
응집제 (PAHCS)	14.1	12.9	13.4	14.7	14.5	15.0
후염소	0.78	0.82	0.77	0.78	0.78	0.78

- 응집제, 염소 등 정수약품 정상적으로 투입되었으며, 정수 탁도,

잔류염소 등 수질도 안정적으로 유지되었음

기타사항

현대화 및 고도처리시설공사 현장 안전사고 등 특이사항 없었음. 끝.