문서번호	정수과-3045
결재일자	2014.9.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
이수한		김성재	09/11 이태일
협조
	주무관		정희중

수질 일일 시험 결과

2014. 9. 11

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

(정수과)

수질 일일시험 결과

근무자	주간	김동선
	야간	이원태

2014년 9월09일[화]	날씨 :	맑음	기온 :	24℃	기압 :	1053hPa

특이사항 및 조치사항	맛냄새유발물질 분석결과
	구 분	채수일시	원수(착수정)	정수(#1)
	2-MIB	10:00	36	11
	Geosmin	10:00	4.4	1.4

□ 수시 실험									□ 조류개체수
		원수		#1정수					구분			10:00		21:00
									합 계			2900		3010
탁 도	10:00	8.2		0.045
									규조류		Cyclotella	280		290
	21:00	9.5		0.049
											Melosira	1890		1920
pH	10:00	7.45		7.04
											Synedra	40		50
	21:00	7.52		7.00
											Asterionella	150		160
알칼리도	10:00	38		35							Fragilaria	-		-
	21:00	42		38
											기타	220		240
잔류염소	10:00	0		0.61							소 계	2580		2560
	21:00	0		0.61
									남조류		Anabaena	70		80
											Microcystis	-		-
□ 일일 실험
											Oscillatoria	50		60
											Phormidium	50		50
		원수		#1정수
											기타	30		40
냄새	10:00	이취		염소취							소 계	200		230
	21:00	이취		염소취					녹조류		Eudorina	10		20
맛	10:00	-		무미							Scenedesmus	30		30
											Chlamydomonas	20		20
	21:00	-		무미
											기타	60		50
색도	10:00	5		0
											소 계	120		120
	21:00	4		0
수온	10:00	23.9		24.2
									□ 냄새감시장치 운영
	21:00	23.8		24.6
									시간			원수		정수
KMnO4 소비량	10:00	5.1		1.7
									주간	15:00		이취		염소취
	21:00	4.8		1.6
										17:00		“		“
NH3-N	10:00	0.04		0
									야간	00:00		이취		염소취
	21:00	0.04		0
										06:00		“		“
전기 전도도	10:00	166		158
	21:00	173		160