문서번호	기전과-11336
결재일자	2014.9.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	기전과장
장종창		한영호	09/11 박재경
협조

화곡터널 전기안전점검 보고 (8월)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

화곡터널 전기안전점검 보고

우리사업소에서 관리하는 화곡터널 기전시설물에 대한 2014년 8월 안전점검을 실시하고 점검결과를 보고합니다.

점검개요

점검일자 : 2014. 8. 29.(금요일)

점 검 자 : 전기안전관리자(전기6급) 장 종 창

설비현황

- 수전설비용량 : 22,900V, 250KVA

- 발 전 설 비 : 380V, 125KW

점검내용 : 화곡터널 기전시설물 정기점검으로 전기사고의 원인을 사전에 예방하고, 불량시설을 개보수함으로써 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

점검내용

점검대상	점 검 사 항	적합여부	비 고
수･배전반	개폐기, 퓨우즈 적정여부	적 합	적정용량 사용중
	각종 지시계기 및 표시램프의 동작상태	적 합	정상 작동
	케이블의 외피 손상 및 지지상태	적 합	육안검사 이상없음
	개폐기,차단기등의 조작상태	적 합	시험결과 정상 작동
	각종 조작S/W의 작동상태	적 합	시험결과 정상 작동
	단자부분의 접속상태	적 합	육안검사 이상없음
	누전차단기의 작동상태	적 합	시험결과 정상 작동
	부하별 배전선로의 절연상태	적 합	절연저항 이상없음
조명설비	조명등 점등상태 및 등기구 파손여부	적 합	육안검사 이상없음
발전설비	발전기 가동상태 및 축전지 관리상태	적 합	시운전 결과 이상없음
구내설비	관리상태	적 합	특이사항 없음
기타설비	관리상태	적 합	특이사항 없음

절연저항측정표

단위 : MΩ

설비명	UPS	관리실	하행 야간	상행 야간	하행 상시	상행 상시	하행 맑음	상행 맑음	하행 흐림	상행 흐림	하행 보도	상행 보도
사용전압(V)	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
기준치(㏁)	0.2이상	0.2이상	0.2이상	0.2이상	0.2이상	0.2이상	0.2이상	0.2이상	0.2이상	0.2이상	0.2이상	0.2이상
측정치	85	90	85	80	75	90	70	55	50	80	90	85
결 과	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호

보고자 의견

- 변압기 온도(F종:100℃) 75℃로서 다소 높기는 하지만 규정치 내에서 작동하고 하고 있으며 절연상태  및 전기설비 고압부 기기류 외관, 온도, 소음상태 육안검사 후 부하량 측정 및 절연저항 측정 결과, 위 점검표와 같이 기준치내에서 정상 가동하고 있으며, 기타 특이사항 없음. 끝.