문서번호	정수과-3013
결재일자	2014.9.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
김희남		이태일	09/11 오세영
협조
	정수시설과장		박심근

아리수정수센터 운영일보

2014. 9. 5. (금)

구의아리수정수센터

(정 수 과)

구의아리수정수센터 운영일보

□ 근무현황

일 자	2014. 09. 05. (금)	책임자	주 간	B조	고 병 희
날 씨	낮 : 맑음 밤 : 맑음		야 간	A조	김 희 남

□ 정수 생산현황                                       【24:00(06:00)】

취수량(톤/일)			송수량 (톤/일)	유효율 (%)	수 위 (m)			탈수케익 생 산 량
계	강 북	구 의			정수지	용 마	아차산
196,472	82,787	113,685	193,975	98.73	5.63 (4.95)	3.70 (5.27)	4.02 (5.13)	1 20.08	대톤

□ 원수 수질현황(평균)

구 분	D직		B직		A직
측 정 시 간	24:00~09:00(9H)		09:00~18:00(9H)		18:00~24:00(6H)
	강 북	구 의	강 북	구 의	강 북	구 의
탁 도(NTU)	6.64	4.85	6.28	7.02	7.29	7.51
pH	7.08	7.22	7.33	7.35	7.53	7.41
알칼리도(㎎/L)	-	37.85	-	39.14	-	39.07
NH3-N(㎎/L)	0.09	0.05	0.09	0.04	0.09	0.05
잔류염소(㎎/L)	-	0.18	-	0.12	-	0.09

□ 정수 수질현황

구 분	기 준	D직			B직			A직
측 정 시 간		24:00~12:00(12H)			12:00~21:00(9H)			21:00~24:00(3H)
		최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균
탁 도(NTU)	0.5이하	0.034	0.032	0.033	0.042	0.033	0.037	0.044	0.042	0.042
잔류염소(㎎/L)	0.1~4.0	0.63	0.58	0.62	0.62	0.57	0.59	0.62	0.59	0.61
입자수(개체수/㎖)	50이하 (목표값)	24	15	20	18	9	13	21	10	16

□ 정수약품 투입률(실시간)                              【단위 : ㎎/L】

분말활성탄			응집제(PAHCS)			전염소				중염소		후염소
15:00	22:00	07:00	15:00	22:00	07:00	전일		금일		전일	금일	전일	금일
10	10	10	14.02	13.63	13.87	강북	구의	강북	구의	0.64	0.90	0.82	0.73
						-	1.52	-	0.63

※ 염소투입율은 24:00 평균

□ 정수처리 공정별 점검 결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
취수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
혼화응집	응집기 가동상태	정 상
	혼화응집 상태	정 상
침전	물 흐름 및 침전상태	정 상
	슬러지 콜렉터 가동상태	정 상
여과	지별 기능 및 상태	정 상
염소	투입 및 기기 작동 상태	정 상
송수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
유량계	정상기능 유지여부	정 상
배출수지	회수펌프 가동 상태	정 상
배출수처리장	순찰점검 결과	정 상
특기사항	생산 공정관리	정 상
	수질관리	정 상
	정수처리시설 기능	정 상

□ 전기 수․배전 설비 운영결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
수배전설비 (변전소)	한전 인입선로 및 변압기	정 상
자동화설비	각종 약품센서 기능	정 상
	감시 및 제어설비 고장 여부	정 상
	각종 자동화기기 정상 작동 여부	정 상
	정수지, 배출수지 수위	정 상
	PAC, 염소, 알칼리제 투입기 가동상태	정 상
방호설비	카메라, 모니터 정상기능 유지여부	정 상

□ 기 타

○ 주 간(B직) : 책임자  고 병 희

운영사항

1. 구의 맛 ․ 냄새물질 분석결과 : 경규선 연구사

채수명 조류명	9/5 07:00 시료(ng/ℓ)		분말활성탄 (mg/ℓ)	정수목표농도 (ng/ℓ)
	원수(착수정)	정수
Geosmin	4.4	7.9	10	8이하
2-MIB	18.3	12.4
※ 보통사람이 20ng/ℓ이상일 경우 냄새를 감지

↳ 원수 2-MIB 증가로 분말활성탄 투입(10mg/L) (08:00～)

↳ 전염소 투입중단(9/5일 08:00～)

2. 강북취수펌프 변경운전(6호→1호) 교체운전 (10:30)

3. 용마송수펌프(2호) 부하측 오일 보충(11:00) : 기술지원1팀

4. 염소실 진공조정기(1호) 분해 정비(14:00~16:00) : 동방수기,조평대주임

5. 침전지(6호지) 담수 중(16:30~)

↳ 침전지 바닥 전처리 염소 (클로로칼키정) 10KG 투입 및 원수수문10% 열음

6. 제어실 공기정화기 9/6일 설치 예정 : ㈜대우

7. 정수약품(PAC)분배조 배관라인 슬러지 청소 완료

8. 오존 접합정 게이트밸브 누수부위 수리 중 : ㈜대우

특이사항

1. 정수처리 시설물 점검 및 순찰

2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거

○ 야 간(A직) : 책임자  김 희 남

운영사항	1. 침전지 6호지 담수 및 안정화 후 정상통수 시작 (07:00)
특이사항	1. 정수처리 시설물 점검 및 순찰 2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거

따로붙임 : 1. 구의아리수정수센터 일일가동현황.

2. 종합 시운전 일지. 끝.