문서번호	환경보전과-2447
결재일자	2014.9.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	환경관리팀장	환경보전과장
조남경	이재덕	09/12 박웅빈

침출수처리시설

중계 2펌프장 펌프 고장 보고

2014

서부공원녹지사업소

(환경보전과)

침출수처리시설

중계 2펌프장 펌프 A,B번 고장 보고

침출수처리장 중계 2펌프장 펌프 A,B번이 고장으로 가동이 중단되어 이를 보고함.

Ⅰ		시설 현황

설치년도 : 2002년 2월

침출수차수벽 : 길이6,017m        깊이17~56m

집수정 : 31개소                  깊이15~35m

침출수 이송관로 : 지름50~300m/m 거리7,905m

중계펌프장 : 2개소

- 중계 1펌프장 : 10kw(15마력) 2대

- 중계 2펌프장 : 10kw(15마력) 1대, 15kw(20마력) 1대

Ⅱ		고장펌프현황

중계2 펌프장 A번 펌프

- 설치년도 : 2012. 4. 24.

- 고장일시 : 2014. 9. 08.(월)

- 펌프사양 : 380V 15kw(20마력)

중계2 펌프장 B번 펌프

- 설치년도 : 2011. 7. 9.

- 고장일시 : 2014. 9. 09.(화)

- 펌프사양 : 380V 15kw(20마력)

펌프점검 결과

- 절연 파괴로 인해 손상되어 가동 불능.

Ⅲ		교 체 계 획

예정일시 : 2014. 9. 11.

작업계획 : A펌프 – 구매 설치예정

B펌프 – 수리하여 교체예정

작업업체 : 한양기계공업주식회사 ☎02)858-1600

서울 금천구 가산동 685번지