문서번호	시설관리과-19090
결재일자	2014.9.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장		강서수도사업소장
강은영		최양주	이자원		09/12 이상래
협 조
	급수운영과장			代유인행
	주무관			손종백
	주무관			류태현

간선도로 하수박스에 연결된

퇴수관 전수조사 계획

2014. 9. 11.

강서수도사업소

간선도로 하수박스에 연결된 퇴수관 전수 조사계획

도로함몰을 사전에 예방하고 안전한 상수도 시설관리를 위하여 간선도로 하수박스에 연결된 퇴수관의 하자요인(퇴수관 누수 및 노후 하수박스 통과부 콘크리트 균열 및 탈락등)을 사전에 제거할 수 있도록 하수박스 내부 퇴수관 전수조사를 시행코자 함

- 누수방지과-5167(`14.9.2.)호과 관련임.

Ⅰ		현 황

퇴수변 설치 현황 : 1,352개소(간선도로내 퇴수변 244개소)

구 분	계	80㎜	100㎜	150㎜	200㎜	250㎜	300㎜	400㎜이상
계	1,352	396	537	124	146	10	95	44
강서구	493	169	184	36	56	6	26	16
양천구	390	96	167	37	46	3	23	18
구로구	469	131	186	51	44	1	46	10

지하철 건설현장(919공구) 석촌지하차도구간과 금년 상반기에 준공한 서초구 송․배수관 부설공사의 퇴수관 시공하자(하수박스 연결 불량)로 승합차 바퀴가 빠지는 등 도로함몰에 따른 시민의 불편과 불안감이 확산되고 있음

Ⅱ		계 획

점검 기간 : ‘14. 9.15 ~ 9.26.(10일간)

점검 대상

- 관내 간선도로 하수박스에 연결된 퇴수관

점검 방법

- 점검조 편성

구	도로명	퇴수변수량 (하수박스 연결퇴수변)	조사자		비고
			반장	반원
	17개소	244(106)	7개반 39명
강서구	남부순환로	12(6)	최양주	강은영,이상엽
	방화대로	3		김재엽,이한성
	양천로,화곡로	50(18)	김근용	박 홍,문영철
	공항대로	6		곽진선,권기진
	등촌로	11(5)	손종백	서장원,이정선
	강서로	32(21)		박학중,김동복
양천구	국회대로	17(7)	유인행	류태현,이성실
	남부순환로	15(9)		박용석,남한석,최성호
	목동로	16(7)	유명은	여수현,이돈영,김원일
	오목로	8(2)		이일로,이후용
구로구	경인로	26(11)	김용호	황청년,홍순배
	남부순환로	12(6)		김승완,김정래,김행한
	서해안로	9(2)	이상무	이용호,마부일
	시흥대로,도림로,가마산로	27(12)		박경원,이성운,이경구

점검 내용

- GIS 속성 자료와 일치 여부

- 퇴수변 개․폐 상태 확인

- 퇴수변 누수 및 노후

- 하수박스 통과부 콘크리트 균열 및 탈락

조치 계획

- GIS 속성자료 상이 시 수정 요청

- 누수 및 노후발견시 즉시 복구반 및 시설물업체 조치의뢰

- 하수박스 통과부 콘크리트 균열 및 탈락시 별도계획에 의거 조치예정

Ⅲ		행정 사항

추진부서

- 전수조사 실시 부서 : 급수운영과, 시설관리과

최종결과 보고사항

- 급수운영과 전수조사 및 조치계획 통보 : '14. 9.29.

- 시설관리과 수합 본부 누수방지과 최종보고  : ‘14. 9.30.

붙   임 : 하수박스에 연결된 퇴수관 하자현황 및 조치계획 조사양식 1부. 끝.