문서번호	기전설비2과-3892
결재일자	2014.9.12.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전설비2과장
최일진		백민	09/12 신용철
협조

달빛무지개분수 배관설비 점검결과 보고

2014. 09

시   설   부

(기전설비2과)

달빛무지개분수 배관설비 점검결과 보고

달빛무지개분수 배관설비점검 결과 상류 24번 수중펌프연결 배관 파손에 따른 후렌지부분 누수 발생으로 상류방향 분수가동에 어려움이 예상되므로, 고장부위를 신속히 수리하여 시설물관리 및 분수가동에 만전을 기하고자 함.

점검일시

○ 2014년 9월 12일(금) 10:00 ~ 14:00

점 검 자

○ 최일진, 김호진, 진수용, 김원호

점검내용

○ 분수설비 (배관설비, 조명설비, 음향설비 및 기타설비)

점검결과

○ 상류교각 24번 수중펌프연결 배관 파손

상류 24번 교각 배관배관 파손

조치의견

○ 분수급수용 수중펌프 연결배관 파손으로 플랜지부분 누수가

심하여 분수가동에 차질을 초래하고 있어 긴급보수가 불가피 함

○ 따라서, 달빛무지개분수 유지보수용역업체인 ㈜협신엔지니어링에 수리의뢰 하여 신속히 정비조치 함으로써 분수 상시가동체계 유지에 만전을 기하고자 함. 끝.