문서번호	시설관리과-4343
결재일자	2014.9.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설관리과장
주광복		09/12 한명석
협 조
	주무관		김현돈

가압장 기전설비 등 점검결과 보고

2014. 9

시 설 관 리 과

가압장 기전설비 등 점검결과 보고

명에 의하여 『’14년도 상수도 시설물 유지관리 점검계획』에 의해 가압장 기전설비 등 북부수도사업소 관내 시설물을 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014.  9.  12

보고자 : 전기운영주사  주 광 복

보 고 내 용
점검일시	2014. 9. 11(목) 13:00 ~ 17:30
점검대상	제어센터 : 1개소(사업소) 가 압 장 : 1개소(번동) 배 수 지 : 1개소(번동소)
점 검 자	공업주사 김현돈, 전기운영주사 주광복, 전기운영주사보 류홍규
점검내용	○ 시설현황 <제어센터> - 원격감시제어 시스템 - CCTV 감시설비 - UPS설비 : 1면 <번동소배수지> - 제어·전송반 : 2면 - 전동밸브 : 3대(유입1, 유출1, 바이패스1) - UPS설비 : 1대 - CCTV 및 방송설비 - 피뢰침설비 - 무인경비시스템 <번동가압장> - 수배전반 : 5면 - CCTV 감시설비 - 모터펌프 : 3대(200HP×2, 100HP×1) - 전송반 : 1면 - 화재자탐설비

점검내용

○ 점검결과

- 번동소배수지 : 서지 유입시 통신측은 보호되고 있으나 전원측 전동밸브 등은 서지보호장치가 없어 서지피해 우려

<현황 사진>

전원측 서지보호장치 없음

(번동 배수지)

○ 조치의견

점검시 이상 상태를 사업소 점검자에게 조치토록 하였으며, 북부수도사업소

전체 시설물 점검완료 후 지적사항을 수합, 통보하여 보완조치 하고자 함.

끝.