문서번호	시설관리과-24053
결재일자	2014.9.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	서부수도사업소장
이준호		이자화	09/15 설동을
협 조	급수운영과장			장종욱
	급수설비팀장			김홍준
	시설관리팀장			천성훈
	주무관			이선재
	주무관			함현준
	주무관			양재덕
	주무관			신정우

서부수도사업소관내 하수박스 내부 퇴수관 전수 조사 및 조치계획 보고

2014. 09. 15

서부수도사업소

서부사업소관내 하수박스 내부 퇴수관 전수 조사 및 조치계획 보고

최근 송․배수관 부설공사의 퇴수관 시공하자(하수박스 연결 불량) 언론보도와 관련 우리사업소 간선도로 하수박스 연결된 퇴수관 전수 조사 및 조치계획을 보고 함.【지시공문-누수방지과-5167(2014.09.02)】

Ⅰ		조사목적 및 퇴수관 사고사례

□ 조사목적

❍ 도로함몰 사전 예방 및 안전한 상수도 시설관리를 위하여

❍ 간선도로 하수박스에 연결된 퇴수관의 하자요인을 사전 제거

- 퇴수관 누수 및 노후, 하수박스 통과부 콘크리트 균열 및 탈락 등

□ 퇴수관 사고사례

❍ 일 시 : 2014.08.22.(금) 15시경

❍ 위 치 : 서초구 교대역 주변

❍ 개 요 : 2014년 시공한 상수도공사 시 퇴수관(200㎜) 하수박스 연결 시공불량 동공발생으로 도로침하 되어 차량이 빠지고 언론 보도로 사회문제화

❍ 관련사진

하수박스와 퇴수관 틈새확인	하수박스틈새 보수중

Ⅱ		현황 및 조사방법(간선도로)

□ 퇴수밸브 현황(지리정보시스템 2014.7월기준 통계자료 발췌)

❍ 구경별(㎜)

- 서부수도사업소 : 서울시 전체 8,424개의 12.2% 인1,029개임

계	80	100	150	200	250	300	350	400	500	500	700	900
1,029	211	347	123	170	20	108	3	27	8	7	2	3

❍ 구청별

계		서대문구	마포구	은평구	용산구 (마포)	시계외 (은평)
전체	1,029	292	457	277	1	2
조사대상 (간선도로)	0				-	-

※ 용산구 : 마포구 인접지역, 시계외 : 고양시 덕양구

□ 조사대상 : 간선도로 하수박스 연결 퇴수관

□ 조사방법

❍ 상수도 지리정보시스템(GIS)의 퇴수밸브 현황 기초자료 조사

※ 첨부의 구청별 퇴수밸브 현황자료 참조

❍ 조사자료를 서울시 지하시설물 통합정보시스템을 활용하여 간선도로 하수박스 조사대상 선정

Ⅲ		추 진 계 획

□ 조치방법

❍ 지역담당자 조사 및 복명을 실시하고

- 조사는 반드시 3인 1개조로 산소농도 측정 등 사전 안전점검을 실시하고 하수박스 진입자에 생명 연결선을 허리에 묶고 진입

❍ 시급한 사항의 조치는 대하여 지역 년간단가업체로 선작업 후 작업지시

- 별도 년간단가업체에 작업지시로 합동조사 가능

※ 경미한 사항은 현장에서 즉시 조치(전․중․후 사진촬영)

❍ 도로굴착을 수반한 조치(퇴수관로 교체 등)가 필요 시 유관부서에 긴급협조 요청 후 조치

□ 관할구청 치수방재과 업무협조 요청

❍ 위 사고사례는 상수도관로 부설 시 부실공사로 발생하였으나,

❍ 반대로 노후하수관 개량공사 시 퇴수관 미연결 사례가 발생할 수 있어

❍ 향후 퇴수밸브 설치가 수반되는 공사는 치수방재과에 통보 입회요청하고

❍ 하수관개량 공사시에도 상수도 시설물인 퇴수밸브를 확인할 수 있도록 긴밀한 업무협조가 이뤄질 수 있도록 협조요청

□ 향후 추진일정

❍ ‘14. 9. 15 ~ 9. 26 : 간선도로 하수박스 퇴수관로 전수조사

- 간단히 하수박스내 조치 가능한 경미한 사항은 즉시조치

❍ ‘14. 9. 29 : 조사 및 조치 결과와 미조치 향후계획 본부 보고

❍ ‘14. 9. 15 ~ 10.30 : 도로굴착 승인 및 작업지시

Ⅳ		행정사항

□ 유관부서 협조요청

❍ 일     시 : ‘14. 9. 15

❍ 대    상 : 치수방재과(은평구, 서대문구, 마포구)

❍ 요청내용 : 하수관교체 공사 시 퇴수관로 연결 철저와 상수도관 부설공사 시 퇴수관로 연결 입회협조 요청

□ 조사 및 조치결과 보고(2014.09.29.)

❍ 본부 누수방지과에 첨부 양식에 의거 조사 및 조치결과 보고

붙임 : 1. 본부 보고양식 1부.

2. 치수방재과 업무협조요청 공문(예시) 1부.    끝.