문서번호	급수운영과-18556
결재일자	2014.9.15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	급수운영과장
이상현		박혁순	09/15 김영삼
협조

건축허가신청에 따른 업무협의 보고(**********)

2014. 9.

중 부 수 도 사 업 소

(급수운영과)

중구청 건축과부터 ********** 건축허가 신청에 따른 우리사업소 소관사항 검토 요청이 있어 아래와 같이 보고 합니다.

□ 협의 요청 현황

○ 관 련 문 서 : 건축과-20029(2014.09.12)호

○ 대 지 위 치 : **********

○ 건  축  주 : ***

○ 건 축 규 모 : 지상 5층(연면적 : 498.94㎡)

○ 용        도 : 공동주택(다세대주택 15세대)

□ 현장 조사 내용

○ 수    계 : 대현산배수지 자연수계

○ 평균표고 : 32m

○ 분기점 수압 : 3.3 ~ 3.8㎏/㎠

○ 분기 및 인입 관경 : Ø100mm에서 분기하여 Ø40mm로 인입공사 시행

※ 구경산출【급수공사 업무시행 지침, 관경균등표 관련】

- 공동주택(다세대) 15세대 → 40㎜

급수공사업무 시행지침 관경균등표 관련

∵ 10세대(D=30mm) <  15세대(D=30mm) < 16세대(D=40mm)

□ 조치의견

○ 급수 가능 지역으로 인입관경은 D=40mm로 급수 관경이 결정됨에 따라 따로붙임과 같이 급수협의조건을 부여하여 중구청 건축과에 통보코자 합니다.

붙임 : 급수협의 조건 1부.  끝.