함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강북아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	홍릉천 강북 송수관로 퇴수밸브 정비 완료보고

1. 정수시설과-1243(2014.7.8), 동부 시설관리과-17173(2014.7.10)호와 관련입니다.

2. 우리정수센터에서 관리하는 강북 송수관로 중 홍릉천의 A열 퇴수밸브(D600㎜, B.F.V)의 소량 누수를 발견하고, 밸브 전문업체가 수차 기어박스 등을 정비한 결과 불완전지수로서 도송수관로 정비를 관장하는 동부수도사업소에 2014. 7월 정비요청 하였으며,

3. 동부수도사업소는 현장 여건에 맞는 자재구매와 정비방법 등을 검토하여 자체정비계획을 수립한 후 퇴수밸브실 상부콘크리트 철거하고 기존 퇴수밸브 이후에 밸브(D600㎜, G.V)를 추가 설치하여 9월 15일 정비완료 하였슴을 보고합니다.

끝.

주무관	김동우		정수시설과장	안길찬		강북아리수정수센터소장	09/15 박기석
협조자
시행	정수시설과-1924	(		)	접수		(		)
우	472-050	경기 남양주시 삼패동 397	/
전화	02-3146-5874	/전송	02-3146-5807	/	dwoo7@seoul.go.kr	/	대시민공개