출장보고서

-노후관 지역 (A코스) 수돗물 수질검사-

결재	주무관	미생물검사과장
	김성택	09/15 함영국

	명에 의하여 아래와 같이 노후관지역 수돗물 수질검사 지점에 대한 시료채수 및 수질분석을 완료하고 그 결과를 보고합니다.
2014. 09. 15
보고자 : 주무관 김성택

- 보  고  내  용 -

1. 검 사 자

- 김정복, 김봉래, 김성택

2. 수질검사지점

지점	자치구	주소	상호	수계	사업소	중블록	관로번호	관경 (mm)	관종	매설 년도	관로연장 (km)
A-1	송파구	***********	******	광암	강동	광암3	66772122761	200	CIP	1984	0.405
A-2	송파구	*********	****	광암	강동	광암3	66604122118	200	CIP	1980	0.348
A-3	송파구	**********	****	광암	강동	광암2	67744123937	200	CIP	1983	0.350
A-4	송파구	*********	*********	광암	강동	광암2	67844930202	350	CIP	1981	0.550
A-5	강동구	********	****	암사	강동	길동	57931000026	300	CIP	1980	0.942
A-6	강동구	********	****	암사	강동	길동	57933126141	200	CIP	1980	0.942
A-7	강동구	**********	****	암사	강동	길동	57653000002	250	CIP	1982	0.405
A-8	용산구	*************	*****	뚝도	중부	남산3	65283000073	80	CIP	1982	0.108
A-9	성동구	**********	******	뚝도	동부	대현산11	56611121692	80	DCIP	1985	0.07
A-10	성동구	********	******	뚝도	동부	대현산17	55002122246	200	CIP	1980	0.27

3. 수질검사결과

지점	채수장소	시료번호	잔류염소	pH	탁도
A-01	노후관A-01-광암1	14MT-04451	0.20	7.2	0.08
A-02	노후관A-02-광암2	14MT-04452	0.21	7.2	0.07
A-03	노후관A-03-광암3	14MT-04453	0.27	7.2	0.06
A-04	노후관A-04-광암4	14MT-04454	0.33	7.2	0.06
A-05	노후관A-05-암사1	14MT-04455	0.28	7.2	0.06
A-06	노후관A-06-암사2	14MT-04456	0.21	7.2	0.08
A-07	노후관A-07-암사3	14MT-04457	0.26	7.2	0.07
A-08	노후관A-08-뚝도1	14MT-04458	0.25	7.2	0.07
A-09	노후관A-09-뚝도2	14MT-04459	0.22	7.2	0.08
A-10	노후관A-10-뚝도3	14MT-04460	0.32	7.1	0.09

4. 기타사항

채취시료에 대하여 일반세균, 총대장균군, 대장균 3개 항목은 시험 중이며, 먹는물분석과에 Cu, Zn, Fe, Mn, NH3-N, Cl-, TTHMs 항목에 대한 분석 의뢰. 끝.