문서번호	기전과-6458
결재일자	2014.9.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
이광만		최주용	09/15 정진오
협조
	주무관		신대중

가을철 태풍(폭우)대비 지하차도 시설물 검검 실시

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 9.

성동도로사업소

(기 전 과)

가을철 태풍(폭우)대비 지하차도 시설물 검검 실시

가을철 태풍(폭우)를 대비하여 우리사업소에서 관리하는 지하차도내

집수정 및 기전시설물을 일체 점검 및 정비하여 수해대비에 만전을

기하고자 함.

1		관련근거

기전과-1023호(2014.2.5) 2014년 도로기전시설물 유지관리 계획

2		도로기전시설현황

도로기전 시설물	관리 시설물	조명설비					배전반 (분전함포함)	배수 펌프	발전기	CCTV	재방송설비	소화기
		계	차도조명	내부 점검등	지하 보도등	경관조명
계	39	10,643	4,121	1,883	169	4,470	86	33	8	35	2	189
일반교량	11	1,212	226			986	13
한강교량	4	4,732	705	1,329		2,698	15
터널	3	1,286	1,206			80	7			8	1	78
고가차도	9	1,535	275	554		706	10
지하차도	12	1,878	1,709		169		41	33	8	27	1	111

3		점검개요

점검기간 : 2014. 9. 17 ~ 9. 24(6일간)

점검대상 : 마장지하차도외 11개소

○ 지하차도 시설현황(강제배수)

지하차도	펌프용량	집수정 규모	발전기 용량	비고
마 장	50HP×2 15HP×1	144㎥ (4*4*9)	90KW
성 동	30HP×4	341㎥ (4.4*5*15.5)	100KW
십 답	60HP×3	619㎥ (5*4.5*27.5)	225KW
답신리	30HP×2	87㎥ (3.5*4.5*5.5)	113KW
중 랑	60HP×2 10HP×2	567㎥ (4.5*6*21)	145KW
신 내	25HP×3 15HP×1	510㎥ (6*5*17)	113KW
동일로	40HP×4 20HP×1	450㎥ (5*5*18)	104KW
군 자	30HP×4 10HP×1	191㎥ (2.2*8.5*10)	145KW

※ 서울숲 1, 2, 능산, 응봉지하차도는 자연배수

점검사항

○ 각종분전반, 소화설비 기능상태 점검

○ 조명시설의 부점등 방치로 인한 시민불편사항 잔존여부

○ 배수펌프 및 비상발전기 가동 시운전

○ 수위계 및 원격감시 시스템의 정상작동 여부

○ 가로등주 전도우려 경사발생, 기초풀림, 전원선로 등 특별점검

점검반 편성 : 15명

○ 기전담당주사 및 기전보수반 6명

○ 지하차도 근무자 8명

4		점검결과 조치

부적합 사항 적출시 경미한 사항 및 현장시정가능 사항은 현장정비

일반적 보수를 요하는 사항은 연간단가업체 선작업지시하여 조속 정비실시

전문부품 또는 기술을 요하는 사항은 제작업체 우선 정비실시 후 정산

따로붙임 : 1. 기전시설점검표 1부.  끝.