함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	공항대로 송배수관 정비공사 전기방식 공법 변경 통보

1. 시설관리과-17869(2014.08.26.)호 및 시설관리공단 공사감독2처-14755 (2014.09.02.)호 관련입니다.

2. 귀 공단에서 감독중인 강서구청사거리~발산역 송배수관 정비공사관련 발산역 구간에 적용되어 있는 희생약극법은 방식효과가 적어 현행 거의 사용되지 않으며, 특히 전철에 의한 전식방지방법으로는 부적합한 것으로 판단된 바,

3. 전철에 의한 전식방지방법인 배류법으로 변경 시행하시기 바랍니다.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	김근용		시설관리팀장	최양주		시설관리과장	09/15 이자원
협조자	기전팀장	문용욱
시행	시설관리과-19232	(		)	접수		(		)
우	158-885	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	02-3146-4014	/전송	02-3146-4039	/	kkk-up@seoul.go.kr	/	대시민공개