문서번호	인터넷통신과-2744
결재일자	2014.9.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	인터넷통신과장	데이터센터소장
류준영	김진하	09/15 이계헌

- 2014년 8월 -

전기시설 운영결과 보고

2014. 9

서울특별시 데이터센터

(인터넷통신과)

- 2014년 8월 -

전기시설 운영결과 보고

Ⅰ		시설현황

주요 전기설비

구 분	수배전반	분전반	변압기	U P S	비상발전기	축전지	조명등
규 격	특고반15면 저압반17면	1식	1식	625kVA	900kW	700AH	1식
수 량	32면	47면	4대	3대	3대	3조	2,623등

☞ 변압기 용량 : 2000KVA×3대(1대예비), 1000KVA×1대

Ⅱ		장애발생 및 전력사용 현황

장애발생 유무

❍ 한전 정전사고 : 없음

❍ 자체 전기설비 정전사고 : 없음

전력사용 분석

❍ 전력사용량 및 순간최대전력

❍ 분석결과(2013년과 2014년 8월간 비교)

▷ 전체 전력사용량의 52%를 차지하고 있는 정보자원 수량이 전년동월 대비

18대(3.6%) 증가하였으나 서버자원 통합, 항온항습기 온도상향, LED조명 교체 등           에너지 절감노력으로 전력사용량은 전년동월 대비 96,372KWh(11.2%) 감소        ▷ 순간 최대전력은 집중 부하시간(피크치) 사용량이 줄어 전년동월 대비           50KW(3.9%) 감소

※ UPS는 안전용량 900kW 대비 사용량 603kW(67%)로 정상가동 되고있음.

Ⅲ		전기시설 운영

8월 운영실적

❍ 노후 조명등 LED교체공사 완료

▷ 사업목적 : 노후시설 개량 및 전력사용량 감축

▷  사업기간 : 2014. 8. 14 ~ 2014. 8. 29

▷  소요예산 : 2,962천원(소요자재 구입비)

▷  공사시행 : 예산절감을 위하여 소요자재 구입후 전기시설팀 직접시공

▷  준공내역 : 총134등 교체완료(1층로비 전체, 3층복도 및 4층일부)

=> LED 15W×115개, 30W×13개, 5W×6개 신설(형광램프 13W 2등용×127개,

형광등 20W 3등용×2개, 할로겐 50W×5개 철거)

▷  교체 후 LED조명 설치현황

조명현황(A) (기본조명+LED)	LED조명 설치현황(B)			보급률 (B/A)
	소 계	‘13년까지	'14년 설치현황
2,623	404	40	364	15%

※ 보급률 : 9.8%에서 15%로 상향

❍ 전기시설 유지보수업체 8월 정기점검 실시

▷ 점검대상 : UPS, 축전지, 비상발전기

▷ 점검기간 : 2014. 8. 22 ~ 8. 25

▷ 점검인원 : 각장비별 실무자 2명(전기팀 직원 입회)

▷ 점검내용 : 정상가동 여부 및 계기류 표출상태 점검 등

▷ 점검결과 : 시설장비 정상작동 및 제반상태 양호

❍ 전기시설 유지관리 및 정비 등

▷ 24시간 중앙제어실 전력감시 모니터링 및 일일점검 확행

▷ 정보자원 통합인프라 및 빅데이터 서버입주(3층 시스템실)에 따른

전원선연결용 분전반 배정 및 선로포설 시공감독(30회선 설치)

▷ 청사 조명등 고장수리 및 노후케이블 교체 등 36개소 정비완료 등

9월 운영계획

❍ 전기시설 유지보수 용역 기성준공(2회)

▷ 대상시설 : 발전기, UPS, 축전지 3개부문

▷ 계약기간 : 2014. 3. 1 ~ 2015. 2. 28

▷ 준공기간 : 2014. 6. 1~ 8. 31(3개월 부분준공)

▷ 기성금액 : 12,393천원

- UPS : 4,538천원, 발전기 : 4,205천원, 축전지 : 3,650천원

▷ 조치계획 : 검사자 지정 및 준공검사

❍ 전기시설 연동시험 시행계획(2014-3분기)

▷ 대상장비 : 수배전반, UPS, 축전지, 비상발전기

▷ 예정일시 : 2014. 9. 26(금)<13:00 ~ 18:00>

- 유관업체와 일정협의 후 조정

▷ 점검방법 : 센터직원 및 제작업체 합동점검

▷ 참여인원 : 총14명

▷ 점검내용

- 장비별 외관상태 및 정상가동 여부 검사

- 전기시설 기기간 신호전달 및 연동상태 점검

- 정전인식 후 발전기 자동운전 및 실부하 부담여부 등

❍ 전기시설 유지보수업체 9월 정기점검

▷ 점검대상 : UPS, 축전지, 비상발전기

▷ 예정기간 : 2014. 9. 22 ~ 9. 26

▷ 점검인원 : 각장비별 실무자 2명(전기팀 직원 입회)

▷ 점검내용 : 정상가동 여부 및 계기류 표출상태 점검 등. 끝.