문서번호	정수과-3108
결재일자	2014.9.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
이수한		김성재	09/15 이태일
협조
	주무관		정희중

수질 일일 시험 결과

2014. 9. 15

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

(정수과)

수질 일일시험 결과

근무자	주간	복인근
	야간	김동선

2014년 9월14일[일]	날씨 :	맑음	기온 :	24℃	기압 :	1050hPa

특이사항 및 조치사항	맛냄새유발물질 분석결과
	구 분	채수일시	원수(착수정)	정수(#1)
	2-MIB	10:00	23.4	10.4
	Geosmin	10:00	3.5	1.3

□ 수시 실험									□ 조류개체수
		원수		#1정수					구분			10:00		21:00
									합 계			2360		2290
탁 도	10:00	9.50		0.048
									규조류		Cyclotella	140		120
	21:00	9.20		0.045
											Melosira	1820		1740
pH	10:00	7.70		7.05
											Synedra	30		30
	21:00	7.62		7.03
											Asterionella	40		50
알칼리도	10:00	43		39							Fragilaria	20		30
	21:00	43		40
											기타	150		130
잔류염소	10:00	0		0.57							소 계	2200		2100
	21:00	0		0.58
									남조류		Anabaena	30		20
											Microcystis	-		-
□ 일일 실험
											Oscillatoria	-		20
											Phormidium	40		50
		원수		#1정수
											기타	-		10
냄새	10:00	이취		염소취							소 계	70		100
	21:00	이취		염소취					녹조류		Eudorina	20		20
맛	10:00	-		무미							Scenedesmus	10		30
											Chlamydomonas	30		20
	21:00	-		무미
											기타	30		20
색도	10:00	5		0
											소 계	90		90
	21:00	4		0
수온	10:00	23.8		24.2
									□ 냄새감시장치 운영
	21:00	23.8		24.5
									시간			원수		정수
KMnO4 소비량	10:00	4.2		1.5
									주간	15:00		이취		염소취
	21:00	4.8		1.6
										17:00		“		“
NH3-N	10:00	0.06		0
									야간	00:00		이취		염소취
	21:00	0.06		0
										06:00		“		“
전기 전도도	10:00	178		170
	21:00	175		170