문서번호	정수과-3111
결재일자	2014.9.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
이수한		김성재	09/15 이태일
협조
	주무관		정희중

수질 일일 시험 결과

2014. 9. 14

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

(정수과)

수질 일일시험 결과

근무자	주간	이수한
	야간	박종성

2014년 9월12일[금]	날씨 :	흐림,비	기온 :	25℃	기압 :	1060hPa

특이사항 및 조치사항	맛냄새유발물질 분석결과
	구 분	채수일시	원수(착수정)	정수(#1)
	2-MIB	10:00	26.3	10.6
	Geosmin	10:00	4.9	1.3

□ 수시 실험									□ 조류개체수
		원수		#1정수					구분			10:00		21:00
									합 계			2850		3320
탁 도	10:00	10.7		0.058
									규조류		Cyclotella	180		200
	21:00	9.8		0.057
											Melosira	2010		2360
pH	10:00	7.43		6.92
											Synedra	50		60
	21:00	7.59		6.93
											Asterionella	190		230
알칼리도	10:00	42		39							Fragilaria	20		40
	21:00	43		40
											기타	160		200
잔류염소	10:00	0		0.61							소 계	2610		3090
	21:00	0		0.58
									남조류		Anabaena	80		60
											Microcystis	-		-
□ 일일 실험
											Oscillatoria	-		-
											Phormidium	40		20
		원수		#1정수
											기타	-		-
냄새	10:00	이취		염소취							소 계	120		80
	21:00	이취		염소취					녹조류		Eudorina	20		40
맛	10:00	-		무미							Scenedesmus	50		60
											Chlamydomonas	20		20
	21:00	-		무미
											기타	30		30
색도	10:00	5		0
											소 계	120		150
	21:00	5		0
수온	10:00	24.0		23.8
									□ 냄새감시장치 운영
	21:00	23.8		24.3
									시간			원수		정수
KMnO4 소비량	10:00	4.6		0.7
									주간	15:00		이취		염소취
	21:00	4.7		0.9
										17:00		“		“
NH3-N	10:00	0.06		0
									야간	00:00		이취		염소취
	21:00	0.06		0
										06:00		“		“
전기 전도도	10:00	178		172
	21:00	178		173