문서번호	시설관리과-24076
결재일자	2014.9.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
민성준		이상연	09/15 이자화
협 조
	주무관			이두영
	주무관			이동열
	주무관			신인철
	주무관			김종훈

만리가압장 근무일지(09.13)

2014. 09

만리가압장 근무일보

근무일자 : 2014년 09월 13일 토요일

구 분	내 용			비 고
근무자	근 무 시 간	성 명	근 무 조
	00:00～09:00	황 영 훈	A 조
	09:00～18:00	이 장 희	C 조
	18:00～24:00	민 성 준	B 조
근무현황	만리 운전일보 및 연동및순찰점검일지(따로붙임)
순찰점검및 조치사항	전일야간근무(00:00~09:00) 황영훈(A조) 09/13 토요일 ○.모타펌프 운전상태(냉각수,진동,소음,관압,과열등)점검(00:30) ○.수배전반.정류기반[118.5V].변압기.펌프실주변등 점검(04:30) ○.만리2호(125hp)운휴(절전). 수위 1/4지:4.6/3.6[m](06:20) ○.가압장내외,부 이상유무 점검 및 화재예방 순찰(08:00) 주간근무(09:00~18:00) 이장희(C조) ○.수배전반.모터펌프 운전상태(냉각수,진동,소음,관압등)점검(09:00) ○.배수펌프 동작상태 점검 및 펌핑(10:00~11:30) ○.만리2호(125hp,15A)운전. 수위 1/4지:3.0/1.7[m](12:00) ○.가압장내,외부 이상유무 점검. 화재예방 순찰(16:00) 야간근무(18:00~24:00) 민성준(B조) ○.수배전반. 모터펌프 운전상태. 펌프실주변 점검(18:00) ○.모터펌프 운전상태및 펌프실주변등 이상유무 점검(23:00)

만리가압장 운전현황(09월13일 토요일)

수계	호기 (HP)	운전시간								총 운전시간	전력량(KWH)		유량 (㎥)
		운전	정지	운전	정지	운전	정지	운전	정지		호기별	합계
만리	1											154	13,893
	2		06:20	12:00						18:19	154
	4
능안	5											3,801	13,497
	6
	7									23:59	3,801