문서번호	시설관리과-19267
결재일자	2014.9.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
손병대		代손병대	09/16 송근호
협 조
	주무관			이극희
	주무관			김문호

2014년 8월 배수지· 가압장 기전설비 월간 정기점점 결과 보고

2014. 9

강남수도사업소

(시설관리과)

2014년 8월

배수지ㆍ가압장 기전설비 월간 정기점검 결과 보고

우리 사업소에서 관리하고 있는 배수지․가압장에 대하여 안전사고 예방과 기전설비 운영의 안정성 유지 확보에 따른 정기점검 결과 보고임.

□ 관련근거

○ 2014년도 배수지ㆍ가압장 기전설비 유지관리계획[시설관리과-1491(2014.1.22)]

□ 점검현황

○ 점검기간 : 2014.8.1 ∼ 8.31

○ 점검대상 : 중앙제어실 및 가압장 27개소, 배수지 9개소, 관사 1개소 4세대

▸ 중앙 제어실 (1) : 사업소

▸ 배  수  지 (9) : 서초, 양재, 방배, 반포, 삼성고지대,저지대,내곡, 일원

▸ 가  압  장 (27) : 유인 2개소, 무인 4개소, 무인증압 21개소

▸ 관사시설물  (1) : 우면산가압장 관사 1개소(4세대)

▸ 전식 방지 시설 : 92개소

○ 점 검 반 : 기전팀장(총괄)외 7명

▸ 기  전  팀 : 손병대, 이극희, 김문호 ▸제  어  실 : 서영석

▸ 안전관리자 : 박범양,서영석  ▸순찰보수반 : 임경범, 이상렬

□  점검내용

○ 제어설비 : 제어실과 현장설비 연동 운전, 데이터 감시상태 및 보안시설 상태 등

○ 가 압 장 : 각종 배관밸브와 펌프 정상가동 및 전기수전상태, 지시계동작 등

○ 배 수 지 : 계측설비 정상동작 및 화재발생요인 여부, 무인경비설비 등

○ 배수지,가압장 장마철 대비 기전시설물 점검 등

□ 주요 점검결과 및 조치내용 - 세부내역 별첨

○ 중앙제어실 :   특이사항 없음

○ 가압장

8.01	․ 서초,형촌증압장,방배,우면산가압장 기전시설물 점검 형촌증압장 1호기 펌프 만수감지기 수리	- 자체
8.04	․ 방배가압장 낙성대2호기 냉각수 라인 정비 ․ 형촌증압장,송동증압장 기전시설물 점검	- 자체
8.05	․ 태풍 할롱북상 대비 배수지,가압장 시설물 점검 방배,우면산,반포,일원,내곡,삼성가압장	- 자체
8.06	․ 삼성가압장 기전시설물점검,도곡증압장 압력계 교체	- 자체
8.07	․ 일원가압장 모터펌프 및 배수상태 점검 ․ 서초,역삼1,2,3증압장 전송판넬 점검	- 자체
8.08	․ 형촌,송동증압장 전송판넬 및 펌프실 점검 ․ 방일초,국민단지,삼성,논현3,역삼2증압장 인버터 오버홀	- 자체 - LS 산전
8.11	․ 반포,우면산가압장 전송판넬 UPS 교체 ․ 방배가압장 밸브실,펌프실 배수상태 점검(양호)	- 크로마아이티 - 자체
8.12	․ 우면산가압장 긴급차단밸브(1200,1800mm) 점검 ․ 형촌증압장 만수감지기 교체	- 신영기전 - 신한알엔디
8.13	․ 우면산가압장 전송PLC 점검,일원,내곡가압장 모터펌프 점검 ․ 자곡,궁마을,쟁골,방죽,세곡증압장 판넬 및 펌프점검	- 자체,디스ENG 자체
8.14	․ 우면산가압장 전송PLC 파워교체,반포가압장 유량계 점검 ․ 일원,내곡 모터펌프 기동반 및 펌프점검	- 자체,디스ENG 자체
8.18	․ 추석대비 상수도시설물 점검 (우면산가압장,방배가압장,방일초증압장) ․ 방배가압장 고압반 정류기 판넬 밧데리교체	- 자체 - 형제전기
8.19	․ 추석대비 상수도 시설물 점검 (삼성,논현1,2,3,역삼1,2증압장 전송판넬 및 펌프점검)	자체
8.20	․ 추석대비 상수도 시설물 점검 (반포,방배,우면산,일원,내곡,삼성가압장 펌프실,배수로점검)	- 자체
8.21	․ 추석대비 상수도 시설물 점검 (방배,우면산,내곡,삼성가압장,서초,송동,구룡증압장점검) ․ 우면산,방배,내곡가압장 시설물 석면조사	- 자체 - 한국보건환경연구원
8.22	․ 내곡,일원가압장 전기설비 월간 안전점검	- 한국전기안전공사
8.25	․ 추석대비 상수도 시설물 점검 (우면산가압장 HMI 운영 PLC 부품 점검,반포가압장 유량계 이설)	- 신우전기,자인ENG,C/M플루우
8.26	․ 추석대비 상수도 시설물 점검 (반포,일원가압장 밸브실,CCTV 등 점검	- 자체,씨큐로

8.28	․ 반포가압장 중앙제어실 HMI 점검	- 누리제어시스템
8.29	․ 형촌,송동,도곡,방일초증압장 월간 유량계 점검 ․ 신자곡증압장 인수,인계전 시설물 점검	- 자체 - 자체,LH,디스ENG

○ 배수지

8.05	․ 태풍 할롱 북상대비 배수지 시설물 점검 방배,반포,일원,내곡,서초,수서,삼성배수지	- 자체
8.06	․ 삼성,봉은,내곡배수지 배수로,법면 등 시설물 점검	- 자체
8.08	․ 반포배수지 부지 측량 및 시설물 점검	- 자체,대한지적공사
8.11	․ 내곡배수지 전송판넬 UPS 교체	- 크로마아이티
8.14	․ 반포배수지 3,4지 감시용 CCTV 조정	- 자체
8.18	․ 삼성,봉은배수지 관랑실 밸브 및 조작판넬 점검 (추석대비 상수도 시설물 점검)	자체
8.20	․ 추석대비 배수지 시설물 점검 (반포,방배,일원,내곡,서초배수지 수전반, 배수로 점검)	- 자체
8.21	․ 일원배수지 배수로 및 법면 점검	- 자체
8.22	․ 추석대비 배수지 시설물 점검 (수서,반포,서초배수지 배수로,법면,시설감시용 CCTV 점검)	자체
8.27	․ 추석대비 배수지 시설물 점검 (삼성,봉은배수지 수위센서,경보레벨 점검)	자체

○ 전기방식 시설  : 특이사항 없음

○ 구역유량계

- 8.14 : KN-3,KN-4,KN-6 UPS교체(작업자:크로마아이티)

- 8.28 : KN-1 유량계 교체(작업장:수인테크)

○ 관  사  : 특이사항 없음

붙임 : 2014년 8월 배수지ㆍ가압장 월간 정기점검 결과 및 조치내역 1부.  끝.