문서번호	지리정보과-3747
결재일자	2014.9.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		지리정보과장	시설안전부장
장기덕		오기석	09/16 이규상
협 조
	주무관			신정민
	주무관			김영혁

「’14년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업」

성과물 검증을 위한 용역사간 교차점검 결과

2014.  9.

상수도사업본부

지리정보과

「’14년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업」

성과물 검증을 위한 용역사간 교차점검 결과

『’14년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업』으로 시행한 시설물 측량 및 탐사작업 정확도에 대하여 용역사간 교차점검을 실시한 후 그 결과에 대해 보고 드림.

1		개 요

□ ’14년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업

❍ 사업현황(측량 및 편집 총 550㎞, 3,865백만원)

구 분	서북지역	서남지역	동남지역
용역내용	측량 및 편집 : 182㎞ (신설43km, 기존139km)	측량 및 편집 : 182㎞ (신설26km, 기존156km)	측량 및 편집 : 186㎞ (신설35km, 기존151km)
용역기간	’14. 4. 4 ～ ’15. 3. 31	’14. 4. 4 ～ ’15. 3. 31	’14. 4. 4 ～ ’15. 3. 31
계약금액	1,348백만원	1,144백만원	1,373백만원
사 업 자	중앙항업(주)외 2 [(주)제일항업,(주)해양정보기술]	공간정보기술(주)외 2 [삼아항업(주),네이버시스템(주)]	새한항업(주)외 2 [범아엔지니어링(주),한국에스지티(주)]
해 당 사업소	중부, 서부, 북부	강서, 남부	동부, 강남, 강동

□ 정확도 대상 : D=50mm이상, L=10m 이상 상수도 배관(기존 300mm 이상)

<용역내용>

❍ 조사/탐사, 측량, 성과도 작성, 정위치 편집, 성과심사 등

□ 사업소별 기존관 측량 실적(km)

(`14.08.25기준)

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동	비 고
측 량 물 량	317.18	32.3	42.3	36.6	33.6	54.0	51.5	33.2	19.6

2		정확도 검사

□ 정확도(교차) 검사 현황

❍ 검사기간 : ’14. 8. 25 ~ 9. 12(일정중 4일)

❍ 검사대상 : 4,510m (성과심사 구간중 사업소별 400m 이상 선정)

(단위 : m)

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
대 상	4,510	572	506	743	488	547	550	584	520
위 치	8개소	한남동	홍은동	청량리동	중계동	내발산동	독산동	양재동	마천동

❍ 검사방법 : 용역수급사(9개사)간 상호 교차 탐사/측량(담당자 입회)

구 분	서 북 지 역			서 남 지 역		동 남 지 역
	중 부	서 부	북 부	강 서	남 부	동 부	강 남	강 동
용역업체	중앙항업, 제일항업, 해양정보기술			공간정보, 삼아항업 네이버시스템		새한항업, 범아Eng, 한국SGT
교차검사	새한항업	범아Eng	한국SGT	중앙항업	제일항업 해양정보	공간정보	삼아항업	네이버 시스템
점검입회자	용역감독자

※ 지하시설물 조사/탐사 허용오차 범위      ※ 지하시설물 조사/탐사 적합 판단 기준

대상물	오 차 범 위		비고
	평면위치(측량포함)	깊 이
금속관로	20㎝(30㎝)	30㎝	깊이 3.0m이내

구 분	적 합 기 준		비고
	평 면	심 도
조사/탐사	80%이상	80%이상

□ 정확도 교차점검 결과

❍ 탐사 및 측량

구 분	사업소	점 검 사 항	점검대상	검사결과				비 고 (점검사)
				기준이내(점)	비율(%)	기준이외(점)	비율(%)
계		평면	442	425	96.2	17	3.8	·
		심도	379	368	97.1	11	2.9
서 북 지 역	소계	평면	126	120	95.2	6	4.8	·
		심도	126	123	97.6	3	2.4
	서부	평면	32	31	96.9	1	3.1	범아 ENG
		심도	32	32	100.0	-	0.0
	북부	평면	41	40	97.6	1	2.4	한국 SGT
		심도	41	38	92.7	3	7.3
	중부	평면	53	49	92.5	4	7.5	새한 항업
		심도	53	53	100.0	-	0.0
서 남 지 역	소계	평면	86	80	93.0	6	7.0	·
		심도	71	71	100.0	-	0.0
	강서	평면	41	38	92.7	3	7.3	중앙 항업
		심도	35	35	100.0	-	0.0
	남부	평면	45	42	93.3	3	6.7	제일 항업
		심도	36	36	100.0	-	0.0
동 남 지 역	소계	평면	230	225	97.8	5	2.2	·
		심도	182	174	95.6	8	4.4
	동부	평면	80	77	96.0	3	4.0	네이버 시스템
		심도	60	58	97.0	2	3.0
	강남	평면	67	66	98.5	1	1.5	삼아 항업
		심도	54	50	92.6	4	7.4
	강동	평면	83	82	98.8	1	1.2	공간정보기술
		심도	68	66	97.1	2	2.9

□ 점검결과 분석

❍ 정확도(교차) 검사 결과(평면 442점, 심도 379점)

- 점검결과 평면 425점으로 96.2%, 심도 368점 97.1%으로 조사/탐사

적합기준 80%이상으로 기준에 만족 함.

3		향 후 계 획

□ 각 용역업체에 정확도(교차) 검사결과 지적사항 재 조사 지시

❍ 수정보완 기간 : 9. 26일까지

❍ 수정보완 대상 : 정확도(교차) 검사결과 오류사항

□ 정확도 향상을 위한 용역사간 기술 공유 지시

❍ 상황에 적합한 탐사방법 및 기술 등을 용역사간 정보를 공유하여 정확도 향상이 이루어 질 수 있도록 조치

□ 우수한 정확도를 유지할 수 있도록 지속적으로 지도감독 수행

붙임문서 : 1. (사업소별) 교차검사 보고서 각 1부(별도).

2. 사진첩 1부.  끝