문서번호	총무과-24858
결재일자	2014.9.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
백상희		최석기	09/16 이혜경
협조	실무사무관		김균호
	주무관		우석식

『본청사, 도서관 등 3/4분기』

전기설비 절연저항 측정계획

2014.  09

행   정   국

(총 무 과)

『본청사, 도서관 등 3/4분기』

전기설비 절연저항 측정 계획

본청사, 도서관 및 시민청의 안정적 전기 공급을 위한 전기시설물 부하별 절연저항 측정 계획을 보고드림.

측정개요

❍ 대    상 : 본청사, 도서관, 시민청, 158개소 4,042회로

❍ 일    시 : ‘14.9.27(토), 9.29(월), 08:00 ~ 16:00

구 분	9.27(토)	9.29(월)	비 고
대 상	본청사	도서관, 시민청
	(분전반 103개소 2,946회로)	(분전반 55개소 1,096회로)

❍ 방    법 : 전기부속실 및 기간제 직원 활용 층별 전기차단 후 측정

❍ 인    원 : 4개조 20명(부속실 14명, 기간제 6명)

❍ 장    비 : 절연저항 측정기 4대, 열화상 카메라 1대

◈ 절연저항 : 절연물에 직류전기를 공급 했을 때 그 절연물에 주어지는 저항값을 말함

⇒ 절연저항이 저하되면 감전이나 과열로 화재 등 위험이 있음.

측정내용

❍ 층별, 전기부하 설비 절연상태 적정여부 측정

❍ 전기설비 사용 실태 적정여부 확인 및

※ 2분기 점검 시 불량설비(33개소)확인 및 측정 데이터 관리

조치계획 및 행정사항

❍ 측정결과 불량 설비는 현장 확인 후 현장조치 하고 정비가 요구되는 사항은 별도 정비조치 (관리부서 조치요구)

❍ 2/4분기 측정된 데이터 값 비교하여 설비 이상여부 확인

❍ 절연저항 측정일시 방법 등 세부일정 업무공지

따로붙임 : 절연저항 측정 조 편성표 1부. 끝.